## PLC
МНС.КЦ 2000×600×800 |  |  |  |  | ПТ.КЦ 2000×800×800 |  |  |  | Имитатор
КЦ осн. | КЦ рез. | КС1 | КС2 |  | КЦ осн. | КЦ рез. | КС1 |  | КЦ осн. | КЦ рез. | КС | Корз.
MK-550-024 | MK-550-024 | MK-550-024 | MK-550-024 | 0 | MK-550-024 | MK-550-024 | MK-550-024 | 0 | MK-550-024 | MK-550-024 | MK-550-024 | MK-550-024
MK-546-010 | MK-546-010 | МК-545-010 | МК-545-010 | 1 | MK-546-010 | MK-546-010 | МК-545-010 | 1 | X20IF2181-2 | X20IF2181-2 | X20CS1030 | X20AI2437
MK-503-120 | MK-503-120 | MK-521-032 | MK-521-032 | 2 | MK-503-120 | MK-503-120 | MK-521-032 | 2 |  |  |  | X20AI2237
|  | MK-516-008A | MK-541-002 | 3 |  |  | MK-516-008A | 3 |  |  |  | X20AO2437
|  | MK-541-002 |  | 4 |  |  | MK-541-002 | 4 |  |  |  | X20DI9371
|  |  |  | 5 |  |  | MK-541-002 | 5 |  |  |  | X20DO6322
|  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | X20DM9324
|  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | X20PS3300
|  |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  |  |  | 9 |  |  |  | 9
|  |  |  | 10 |  |  |  | 10
|  |  |  | 11 |  |  |  | 11
|  |  |  | 12 |  |  |  | 12
|  |  |  | 13 |  |  |  | 13
|  |  |  | 14 |  |  |  | 14
|  |  |  | 15 |  |  |  | 15
МНС.УСО.1(1) 2000×1200×600 |  |  |  |  | МНС.УСО.1(2..3) 2000×1000×600 |  |  | МНС.УСО.1(4) 2000×1200×600 |  |  | МНС.УСО.3 2000×800×600 (одност.) |  |  |  |  | МНС.УСО.4 2000×800×600
Корз.1 | Корз.2 | Корз.3 | Корз.4 |  | Корз.1 | Корз.2 |  | Корз.1 | Корз.2 |  | Корз.1 | Корз.2 | Корз.3 | Корз.4 |  | Корз.1 | Корз.2
MK-550-024 | MK-550-024 | X20PS9400 | X20PS9400 | 0 | MK-550-024 | MK-550-024 |  | MK-550-024 | MK-550-024 | 0 | MK-550-024 | MK-550-024 | MK-550-024 | MK-550-024 | 0 | MK-550-024 | MK-550-024
МК-545-010 | МК-545-010 | МК-545-010 | МК-545-010 | 1 | МК-545-010 | МК-545-010 |  | МК-545-010 | МК-545-010 | 1 | МК-545-010 | МК-545-010 | МК-545-010 | МК-545-010 | 1 | МК-545-010 | МК-545-010
MK-521-032 | MK-521-032 | MK-516-008A | MK-516-008A | 2 | MK-521-032 | MK-521-032 |  | MK-521-032 | MK-521-032 | 2 | MK-521-032 | MK-521-032 | MK-521-032 | MK-521-032 | 2 | MK-521-032 | MK-521-032
MK-516-008A | MK-516-008A | MK-516-008A | MK-516-008A | 3 | MK-516-008A | MK-516-008A |  | MK-516-008A | MK-516-008A | 3 | MK-516-008A | MK-516-008A | MK-516-008A | MK-516-008A | 3 | MK-516-008A | MK-516-008A
MK-516-008A | MK-516-008A | MK-521-032 | MK-521-032 | 4 | MK-516-008A | MK-516-008A |  | MK-516-008A | MK-516-008A | 4 | MK-531-032 | MK-531-032 | MK-531-032 | MK-531-032 | 4 | MK-521-032 | MK-521-032
MK-521-032 | MK-521-032 | MK-531-032 | MK-531-032 | 5 | MK-516-008A | MK-516-008A |  | MK-516-008A | MK-516-008A | 5 |  |  |  |  | 5 | MK-531-032 | MK-531-032
MK-531-032 | MK-531-032 |  |  | 6 | MK-516-008A | MK-516-008A |  | MK-514-008A | MK-514-008A | 6 |  |  |  |  | 6
|  |  |  | 7 | MK-516-008A | MK-516-008A |  | MK-521-032 | MK-521-032 | 7 |  |  |  |  | 7
|  |  |  | 8 | MK-521-032 | MK-521-032 |  | MK-521-032 | MK-521-032 | 8 |  |  |  |  | 8
|  |  |  | 9 | MK-521-032 | MK-521-032 |  | MK-521-032 | MK-521-032 | 9 |  |  |  |  | 9
|  |  |  | 10 | MK-531-032 | MK-531-032 |  | MK-531-032 | MK-531-032 | 10 |  |  |  |  | 10
|  |  |  | 11 | MK-541-002 | MK-541-002 |  | MK-531-032 | MK-531-032 | 11 |  |  |  |  | 11
|  |  |  | 12 | MK-541-002 | MK-541-002 |  | MK-541-002 | MK-541-002 | 12 |  |  |  |  | 12
|  |  |  | 13 | [5 empty] | 13 |  |  |  |  | 13
|  |  |  | 14 | [5 empty] | 14 |  |  |  |  | 14
|  |  |  | 15 | [5 empty] | 15 |  |  |  |  | 15
ПТ.УСО.1 2000×800×600 |  |  | ПТ.УСО.2 2000×1000×600
Корз.1 | Корз.2 |  | Корз.1 | Корз.2
MK-550-024 | MK-550-024 | 0 | MK-550-024 | MK-550-024
МК-545-010 | МК-545-010 | 1 | МК-545-010 | МК-545-010
MK-521-032 | MK-521-032 | 2 | MK-521-032 | MK-521-032
MK-516-008A | MK-516-008A | 3 | MK-516-008A | MK-516-008A
MK-516-008A | MK-516-008A | 4 | MK-516-008A | MK-516-008A
MK-516-008A | MK-516-008A | 5 | MK-521-032 | MK-521-032
MK-521-032 | MK-521-032 | 6 | MK-521-032 | MK-521-032
MK-521-032 | MK-521-032 | 7 | MK-521-032 | MK-521-032
MK-531-032 | MK-531-032 | 8 | MK-531-032 | MK-531-032
MK-531-032 | MK-531-032 | 9 | MK-531-032 | MK-531-032
MK-541-002 | MK-541-002 | 10 | MK-541-002 | MK-541-002
MK-541-002 | MK-541-002 | 11
MK-541-002 | MK-541-002 | 12
13
14
15

## МНС-2.КЦ
Тип сигнала | Шкаф | Тэг | Наименование | Схема | ПОУС | КлК | Конт | КлК дуб | Конт дуб | Корз | Мод | Кан | Примечание | Конт.FU | Тип
| МНС-2.КЦ |  | Обмен информацией по интерфейсу со шкафом МНС-2.САР (основной канал) | RS-485 (2) | [5 empty] | 3 | 4 | 1 |  |  | RS
| МНС-2.КЦ |  | Обмен информацией по интерфейсу со шкафом МНС-2.САР (резервный канал) | RS-485 (2) | [5 empty] | 4 | 3 | 1 |  |  | RS
| МНС-2.КЦ |  | Обмен информацией по интерфейсу со шкафом ПТ.КЦ | RS-485 (2) |  | 7XT1 | 1,2,3 |  |  | 3 | 4 | 2 |  |  | RS
Резерв | МНС-2.КЦ |  | Резерв | RS-485 (2) |  | 7XT2 | 1,2,3 |  |  | 4 | 3 | 2 |  |  | RS
| МНС-2.КЦ |  | Питание шкафа МНС-2.КЦ. Ввод 1 |  |  | XT01.1 | 1,2,3 | [7 empty] | ~220
| МНС-2.КЦ |  | Питание шкафа МНС-2.КЦ. Ввод 2 |  |  | XT01.2 | 1,2,3 | [7 empty] | ~220
| МНС-2.КЦ |  | Питание шкафа МНС-2.КЦ. Ввод 3 |  |  | XT0 | 1,2,3 | [7 empty] | ~220
Диаг.УСО | МНС-2.КЦ | CST01-01 | Температура воздуха в шкафу МНС-2.КЦ | AI22-V |  | б/к |  |  |  | 3 | 3 | 1 |  |  | AI
Диаг.УСО | МНС-2.КЦ | CSC01-01 | Неисправность оборудования питания основного канала шкафа МНС-2.КЦ | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 3 | 2 | 1 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.КЦ | CSC02-01 | Неисправность оборудования питания резервного канала шкафа МНС-2.КЦ | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 4 | 2 | 1 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.КЦ | CSC03(1)-01 | Общая неисправность системы питания шкафа МНС-2.КЦ | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 3 | 2 | 2 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.КЦ | CSC03(2)-01 | Общая неисправность системы питания шкафа МНС-2.КЦ | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 4 | 2 | 2 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.КЦ | CSC04-01 | Дверь шкафа МНС-2.КЦ открыта | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 3 | 2 | 7 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.КЦ | CSC05-01 | Наличие напряжения на вводе 1 шкафа МНС-2.КЦ | DI02-V |  | б/к |  |  |  | 3 | 2 | 3 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.КЦ | CSC06-01 | Наличие напряжения на вводе 2 шкафа МНС-2.КЦ | DI02-V |  | б/к |  |  |  | 4 | 2 | 3 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.КЦ | CSC07(1)-01 | Неисправность УЗИП на вводе 1 шкафа МНС-2.КЦ | DI02-V |  | б/к |  |  |  | 3 | 2 | 4 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.КЦ | CSC07(2)-01 | Неисправность УЗИП на вводе 2 шкафа МНС-2.КЦ | DI02-V |  | б/к |  |  |  | 4 | 2 | 4 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.КЦ | CSC08-01 | Батарея ИБП =24В разряжена. Основной канал питания шкафа МНС-2.КЦ | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 3 | 2 | 5 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.КЦ | CSC09-01 | Батарея ИБП =24В разряжена. Резервный канал питания шкафа МНС-2.КЦ | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 4 | 2 | 5 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.КЦ | CSC10-01 | Переход на батарею ИБП =24В. Основной канал питания шкафа МНС-2.КЦ | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 3 | 2 | 6 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.КЦ | CSC11-01 | Переход на батарею ИБП =24В. Резервный канал питания шкафа МНС-2.КЦ | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 4 | 2 | 6 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.КЦ | CSC13-01 | Неисправность коммутатора ВУ (осн.) шкафа МНС-2.КЦ | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 3 | 2 | 8 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.КЦ | CSC14-01 | Неисправность коммутатора ВУ (рез.) шкафа МНС-2.КЦ | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 4 | 2 | 8 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.КЦ | CSC15-01 | Неисправность оборудования питания основного канала АРМ оператора МНС (резервного) | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 3 | 2 | 9 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.КЦ | CSC16-01 | Неисправность оборудования питания резервного канала АРМ оператора МНС (резервного) | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 4 | 2 | 9 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.КЦ | CSC17-01 | Наличие напряжения на вводе 3 шкафа МНС-2.КЦ | DI02-V |  | б/к |  |  |  | 3 | 2 | 10 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.КЦ | CSC07(3)-01 | Неисправность УЗИП на вводе 3 шкафа МНС-2.КЦ | DI02-V |  | б/к |  |  |  | 4 | 2 | 10 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.КЦ | CSC18-01 | Батарея ИБП =24В разряжается. Основной канал питания АРМ оператора МНС-2 (резервного) | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 3 | 2 | 11 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.КЦ | CSC19-01 | Батарея ИБП =24В разряжается. Резервный канал питания АРМ оператора МНС-2 (резервного) | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 4 | 2 | 11 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.КЦ | CSC20-01 | Батарея ИБП =24В разряжена/неисправна. Основной канал питания АРМ оператора МНС-2 (резервного) | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 3 | 2 | 12 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.КЦ | CSC21-01 | Батарея ИБП =24В разряжена/неисправна. Резервный канал питания АРМ оператора МНС-2 (резервного) | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 4 | 2 | 12 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.КЦ | CSC22-01 | Наличие питания на вводе АРМ оператора МНС-2 (резервного) | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 4 | 2 | 7 |  |  | DI

## МНС-2.УСО.1(1)
Тип сигнала | Шкаф | Тэг | Наименование | Схема | ПОУС | КлК | Конт | КлК дуб | Конт дуб | Корз | Мод | Кан | Примечание | Конт.FU | Тип
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | LT6514 | Аварийный максимальный уровень в емкости для сбора утечек и дренажа ЕП-40 N1 | AI32 (0) |  | 1XT1 | 1,2 |  |  | 1 | 3 | 1 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | LT6544 | Аварийный максимальный уровень в емкости ССВД РВС-400 N2 | AI32 (0) |  | 1XT1 | 3,4 |  |  | 1 | 3 | 2 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | LT6014 | Аварийный максимальный уровень масла в маслобаке N1 | AI32 (0) |  | 1XT1 | 5,6 |  |  | 1 | 3 | 3 |  |  | AI
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | AI32 (0) |  | 1XT1 | 7,8 |  |  | 1 | 3 | 4 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | LT6524 | Аварийный максимальный уровень в емкости для сбора утечек и дренажа ЕП-40 N2 | AI32 (0) |  | 1XT2 | 1,2 |  |  | 2 | 3 | 1 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | LT6534 | Аварийный максимальный уровень в емкости ССВД РВС-400 N1 | AI32 (0) |  | 1XT2 | 3,4 |  |  | 2 | 3 | 2 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | LT6024 | Аварийный максимальный уровень масла в маслобаке N2 | AI32 (0) |  | 1XT2 | 5,6 |  |  | 2 | 3 | 3 |  |  | AI
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | AI32 (0) |  | 1XT2 | 7,8 |  |  | 2 | 3 | 4 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | LT6031 | Аварийный минимальный уровень в аккумулирующем маслобаке | AI32 (0) |  | 1XT3 | 1,2 |  |  | 3 | 2 | 1 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | LT0014 | Аварийный максимальный уровень затопления насосного зала МНС-2 | AI32 (0) |  | 1XT3 | 3,4 |  |  | 3 | 2 | 2 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | LT6044 | Аварийный максимальный уровень затопления маслоприямка | AI32 (0) |  | 1XT3 | 5,6 |  |  | 4 | 2 | 1 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | LT6714 | Аварийный максимальный уровень затопления КРД-2 | AI32 (0) |  | 1XT3 | 7,8 |  |  | 4 | 2 | 2 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | LC6032 | Предельный минимальный уровень масла в аккумулирующем маслобаке | DI05 (0) |  | 1XT4 | 1,2 |  |  | 3 | 4 | 20 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | LC6033 | Максимальный уровень масла в аккумулирующем маслобаке | DI05 (0) |  | 1XT4 | 3,4 |  |  | 4 | 4 | 21 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | LC0013 | Предельный максимальный уровень затопления насосного зала МНС-2 | DI05 (0) |  | 1XT4 | 5,6 |  |  | 3 | 4 | 21 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | LC6043 | Предельный максимальный уровень затопления маслоприямка | DI05 (0) |  | 1XT4 | 7,8 |  |  | 4 | 4 | 22 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | LC6713 | Предельный максимальный уровень затопления здания КРД-2 | DI05 (0) |  | 1XT4 | 9,10 |  |  | 3 | 4 | 22 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | DI05 (0) |  | 1XT4 | 11,12 |  |  | 4 | 4 | 23 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | CCT601 | Загазованность в маслоприямке МНС-2 (точка 1) | AI21 (1) |  | 2XT1 | 1,2 |  |  | 1 | 3 | 5 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | CCT671 | Загазованность в здании КРД-2 (точка 1) | AI21 (1) |  | 2XT1 | 3,4 |  |  | 1 | 3 | 6 |  |  | AI
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | AI21 (1) |  | 2XT1 | 5,6 |  |  | 1 | 3 | 7 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | CCT602 | Загазованность в маслоприямке МНС-2 (точка 2) | AI21 (1) |  | 2XT2 | 1,2 |  |  | 2 | 3 | 5 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | CCT672 | Загазованность в здании КРД-2 (точка 2) | AI21 (1) |  | 2XT2 | 3,4 |  |  | 2 | 3 | 6 |  |  | AI
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | AI21 (1) |  | 2XT2 | 5,6 |  |  | 2 | 3 | 7 |  |  | AI
питание | МНС-2.УСО.1(1) |  | Питание датчика загазованности в маслоприямке МНС-2 (точка 1) |  |  | XT12 | 1,2 | [7 empty] | =24В
питание | МНС-2.УСО.1(1) |  | Питание датчика загазованности в здании КРД-2 (точка 1) |  |  | XT12 | 3,4 | [7 empty] | =24В
питание | МНС-2.УСО.1(1) |  | Питание датчика - резерв |  |  | XT12 | 5,6 | [7 empty] | =24В
питание | МНС-2.УСО.1(1) |  | Питание датчика загазованности в маслоприямке МНС-2 (точка 2) |  |  | XT13 | 1,2 | [7 empty] | =24В
питание | МНС-2.УСО.1(1) |  | Питание датчика загазованности в здании КРД-2 (точка 2) |  |  | XT13 | 3,4 | [7 empty] | =24В
питание | МНС-2.УСО.1(1) |  | Питание датчика - резерв |  |  | XT13 | 5,6 | [7 empty] | =24В
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | PT001.1 | Давление нефти на приеме МНС-2 (точка 1) | AI28п (0) |  | 2XT3 | 1,2 | XT14 | 1,2 | 3 | 2 | 3 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | PT002.1 | Давление нефти в коллекторе МНС-2 (точка 1) | AI28п (0) |  | 2XT3 | 3,4 | XT14 | 3,4 | 3 | 2 | 4 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | PT003.1 | Давление нефти на выходе НПС "Аксинино-2" (точка 1) | AI28п (0) |  | 2XT3 | 5,6 | XT14 | 5,6 | 3 | 2 | 5 |  |  | AI
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | AI28п (0) |  | 2XT3 | 7,8 | XT14 | 7,8 | 3 | 2 | 6 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | PDT002 | Перепад давления на узле регулярования давления | AI22 (0) |  | 2XT4 | 1,2 |  |  | 4 | 2 | 3 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | PT001.2 | Давление нефти на приеме МНС-2 (точка 2) | AI22 (0) |  | 2XT4 | 3,4 |  |  | 4 | 2 | 4 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | PT002.2 | Давление нефти в коллекторе МНС-2 (точка 2) | AI22 (0) |  | 2XT4 | 5,6 |  |  | 4 | 2 | 5 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | PT003.2 | Давление нефти на выходе НПС "Аксинино-2" (точка 2) | AI22 (0) |  | 2XT4 | 7,8 |  |  | 4 | 2 | 6 |  |  | AI
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | AI22 (0) |  | 2XT4 | 9,10 |  |  | 4 | 2 | 7 |  |  | AI
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | AI22 (2) |  | 2XT5 | 1,2 |  |  | 3 | 2 | 7 |  |  | AI | из ШСАРМ
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | AI22 (2) |  | 2XT5 | 3,4 |  |  | 3 | 2 | 8 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | LT0023 | Затопление колодца КИП N5 на приеме МНС-2 | AI30 (0) |  | 2XT6 | 1,2 |  |  | 1 | 3 | 8 |  |  | AI
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | AI30 (0) |  | 2XT6 | 3,4 |  |  | 2 | 3 | 8 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | DT7014 | Пожар в насосном зале МНС-2 | AI30 (2) |  | 2XT7 | 1,2 |  |  | 1 | 4 | 1 |  |  | AI | из ПТ.УСО
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | DT7024 | Пожар в Щитовой КИП | AI30 (2) |  | 2XT7 | 3,4 |  |  | 2 | 4 | 1 |  |  | AI | из ПТ.УСО
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | DT7034 | Пожар в электрозале МНС-2 | AI30 (2) |  | 2XT7 | 5,6 |  |  | 3 | 3 | 1 |  |  | AI | из ПТ.УСО
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | DT7044 | Пожар в маслоприямке МНС-2 | AI30 (2) |  | 2XT7 | 7,8 |  |  | 4 | 3 | 1 |  |  | AI | из ПТ.УСО
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | DT7054 | Пожар в здании КРД-2 | AI30 (2) |  | 2XT7 | 9,10 |  |  | 1 | 4 | 2 |  |  | AI | из ПТ.УСО
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | DT7064 | Пожар в ЦРП-2 | AI30 (2) |  | 2XT7 | 11,12 |  |  | 2 | 4 | 2 |  |  | AI | из ПТ.УСО
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | AI30 (2) |  | 2XT7 | 13,14 |  |  | 3 | 3 | 2 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | MBC101-1 | МНА №21. ВВ включен (сигнал 1) | DI06 (1) |  | 3XT1 | 1,2 |  |  | 1 | 5 | 1 |  | + | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) |  | МНА №21. ВВ включен (сигнал 1). Сигнализация на МНС-2.БРУ |  |  | XT1 | 1,2
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | MBC102-1 | МНА №21. ВВ отключен (сигнал 1) | DI06 (1) |  | 3XT1 | 3,4 |  |  | 1 | 5 | 2 |  | + | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) |  | МНА №21. ВВ отключен (сигнал 1). Сигнализация на МНС-2.БРУ |  |  | XT1 | 3,4
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | MBC201-1 | МНА №22. ВВ включен (сигнал 1) | DI06 (1) |  | 3XT2 | 1,2 |  |  | 2 | 5 | 1 |  | + | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) |  | МНА №22. ВВ включен (сигнал 1). Сигнализация на МНС-2.БРУ |  |  | XT2 | 1,2
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | MBC202-1 | МНА №22. ВВ отключен (сигнал 1) | DI06 (1) |  | 3XT2 | 3,4 |  |  | 2 | 5 | 2 |  | + | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) |  | МНА №22. ВВ отключен (сигнал 1). Сигнализация на МНС-2.БРУ |  |  | XT2 | 3,4
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | MBC301-1 | МНА №23. ВВ включен (сигнал 1) | DI06 (1) |  | 3XT3 | 1,2 |  |  | 3 | 4 | 1 |  | + | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) |  | МНА №23. ВВ включен (сигнал 1). Сигнализация на МНС-2.БРУ |  |  | XT3 | 1,2
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | MBC302-1 | МНА №23. ВВ отключен (сигнал 1) | DI06 (1) |  | 3XT3 | 3,4 |  |  | 3 | 4 | 2 |  | + | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) |  | МНА №23. ВВ отключен (сигнал 1). Сигнализация на МНС-2.БРУ |  |  | XT3 | 3,4
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | MBC401-1 | МНА №24. ВВ включен (сигнал 1) | DI06 (1) |  | 3XT4 | 1,2 |  |  | 4 | 4 | 1 |  | + | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) |  | МНА №24. ВВ включен (сигнал 1). Сигнализация на МНС-2.БРУ |  |  | XT4 | 1,2
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | MBC402-1 | МНА №24. ВВ отключен (сигнал 1) | DI06 (1) |  | 3XT4 | 3,4 |  |  | 4 | 4 | 2 |  | + | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) |  | МНА №24. ВВ отключен (сигнал 1). Сигнализация на МНС-2.БРУ |  |  | XT4 | 3,4
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | DI06 (1) |  | 3XT10 | 1,2 |  |  | 4 | 4 | 11 |  | + | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв |  |  | XT10 | 1,2
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | DI06 (1) |  | 3XT10 | 3,4 |  |  | 4 | 4 | 12 |  | + | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв |  |  | XT10 | 3,4
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | EC106 | МНА №21. Готовность возбуждения ЭД | DI01 (1) |  | 3XT5 | 1,2 |  |  | 1 | 5 | 3 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | EC107 | МНА №21. Окончание синхронизации ЭД | DI01 (1) |  | 3XT5 | 3,4 |  |  | 1 | 5 | 4 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | DI01 (1) |  | 3XT5 | 5,6 |  |  | 1 | 5 | 5 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | DI01 (1) |  | 3XT5 | 7,8 |  |  | 1 | 5 | 6 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | CSC01-03 | Двери шкафа МНС-2.БРУ открыты | DI01 (1) |  | 3XT5 | 9,10 |  |  | 1 | 5 | 7 |  |  | DI | из МНС-2.БРУ
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | EC206 | МНА №22. Готовность возбуждения ЭД | DI01 (1) |  | 3XT6 | 1,2 |  |  | 2 | 5 | 3 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | EC207 | МНА №22. Окончание синхронизации ЭД | DI01 (1) |  | 3XT6 | 3,4 |  |  | 2 | 5 | 4 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | DI01 (1) |  | 3XT6 | 5,6 |  |  | 2 | 5 | 5 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | DI01 (1) |  | 3XT6 | 7,8 |  |  | 2 | 5 | 6 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | DI01 (1) |  | 3XT6 | 9,10 |  |  | 2 | 5 | 7 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | EC306 | МНА №23. Готовность возбуждения ЭД | DI01 (1) |  | 3XT7 | 1,2 |  |  | 3 | 4 | 3 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | EC307 | МНА №23. Окончание синхронизации ЭД | DI01 (1) |  | 3XT7 | 3,4 |  |  | 3 | 4 | 4 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | DI01 (1) |  | 3XT7 | 5,6 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | DI01 (1) |  | 3XT7 | 7,8 |  |  | 3 | 4 | 6 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | DI01 (1) |  | 3XT7 | 9,10 |  |  | 3 | 4 | 7 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | EC406 | МНА №24. Готовность возбуждения ЭД | DI01 (1) |  | 3XT8 | 1,2 |  |  | 4 | 4 | 3 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | EC407 | МНА №24. Окончание синхронизации ЭД | DI01 (1) |  | 3XT8 | 3,4 |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | DI01 (1) |  | 3XT8 | 5,6 |  |  | 4 | 4 | 5 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | DI01 (1) |  | 3XT8 | 7,8 |  |  | 4 | 4 | 6 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | DI01 (1) |  | 3XT8 | 9,10 |  |  | 4 | 4 | 7 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | EC851-1 | Контроль наличия напряжения на входе ИБП1 | DI01 (2) |  | 3XT9 | 1,2 |  |  | 1 | 5 | 23 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | EC852-1 | Контроль наличия напряжения на выходе ИБП1 | DI01 (2) |  | 3XT9 | 3,4 |  |  | 2 | 5 | 23 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | EC853-1 | Переход на питание от ИБП1 | DI01 (2) |  | 3XT9 | 5,6 |  |  | 1 | 5 | 24 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | EC854-1 | Батарея ИБП1 разряжена | DI01 (2) |  | 3XT9 | 7,8 |  |  | 2 | 5 | 24 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | OPC855-1 | Авария ИБП1 | DI01 (2) |  | 3XT9 | 9,10 |  |  | 1 | 5 | 25 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | DI01 (2) |  | 3XT9 | 11,12 |  |  | 2 | 5 | 25 |  |  | DI |  | EC851-2 | Контроль наличия напряжения на входе ИБП2
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | DI01 (2) |  | 3XT9 | 13,14 |  |  | 1 | 5 | 26 |  |  | DI |  | EC852-2 | Контроль наличия напряжения на выходе ИБП2
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | DI01 (2) |  | 3XT9 | 15,16 |  |  | 2 | 5 | 26 |  |  | DI |  | EC853-2 | Переход на питание от ИБП2
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | DI01 (2) |  | 3XT9 | 17,18 |  |  | 1 | 5 | 27 |  |  | DI |  | EC854-2 | Батарея ИБП2 разряжена
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | DI01 (2) |  | 3XT9 | 19,20 |  |  | 2 | 5 | 27 |  |  | DI |  | OPC855-2 | Авария ИБП2
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | DI01 (2) |  | 3XT9 | 21,22 |  |  | 1 | 5 | 28 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | DI01 (2) |  | 3XT9 | 23,24 |  |  | 2 | 5 | 28 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | DI01 (2) |  | 3XT9 | 25,26 |  |  | 1 | 5 | 29 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | DI01 (2) |  | 3XT9 | 27,28 |  |  | 2 | 5 | 29 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | DI01 (2) |  | 3XT9 | 29,30 |  |  | 1 | 5 | 30 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | DI01 (2) |  | 3XT9 | 31,32 |  |  | 2 | 5 | 30 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | DI01 (2) |  | 3XT9 | 33,34 |  |  | 1 | 5 | 31 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | DI01 (2) |  | 3XT9 | 35,36 |  |  | 2 | 5 | 31 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | DI01 (2) |  | 3XT9 | 37,38 |  |  | 1 | 5 | 32 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | DI01 (2) |  | 3XT9 | 39,40 |  |  | 2 | 5 | 32 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | DI01 (2) |  | 3XT9 | 41,42 |  |  | 3 | 4 | 23 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | KKC001 | Аварийное отключение МНС-2 кнопкой "Стоп МНС-2" с технологической площадки вблизи эвакуационного выхода 1 насосного зала | AI30 (0) |  | 2XT8 | 1,2 |  |  | 1 | 4 | 3 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | KKC002 | Аварийное отключение МНС-2 кнопкой "Стоп МНС-2" с технологической площадки вблизи эвакуационного выхода 2 насосного зала | AI30 (0) |  | 2XT8 | 3,4 |  |  | 2 | 4 | 3 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | KKC003 | Аварийное отключение МНС-2 кнопкой "Стоп МНС-2" с технологической площадки вблизи эвакуационного выхода 1 электрозала | AI30 (0) |  | 2XT8 | 5,6 |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | KKC004 | Аварийное отключение МНС-2 кнопкой "Стоп МНС-2" с технологической площадки вблизи эвакуационного выхода 2 электрозала | AI30 (0) |  | 2XT8 | 7,8 |  |  | 4 | 3 | 3 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | KKC005 | Аварийное отключение МНС-2 кнопкой "Стоп МНС-2" с МНС-2.БРУ | AI30 (0) |  | 2XT8 | 9,10 |  |  | 1 | 4 | 4 |  |  | AI
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | AI30 (0) |  | 2XT8 | 11,12 |  |  | 2 | 4 | 4 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | BB001 | Включение звонка "Авария" на МНС-2.БРУ | DO04 (1) |  | 3XT11 | 1,2 |  |  | 1 | 6 | 2 |  |  | DO
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | DO04 (1) |  | 3XT11 | 3,4 |  |  | 2 | 6 | 2 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | ABO101-1 | МНА №21. Отключить ВВ (команда 1) | DO06 (1) |  | 4XT1 | 1,2 |  |  | 1 | 6 | 1 |  | + | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | EC108 | МНА №21. Контроль наличия напряжения в цепях оперативного тока | DI03-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 5 | 12 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | ECO101-1 | МНА №21. Исправность цепей отключения ВВ (сигнал 1) | DI03-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 5 | 13 |  |  | Di
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | KKC101 | Аварийное отключение МНА №21 кнопкой "Стоп" с МНС-2.БРУ | DI03 (1) |  | 4XT1 | 3,4 |  |  | 1 | 5 | 14 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | KKC102 | Аварийное отключение МНА №21 кнопкой "Стоп" по месту из насосного зала МНС-2 | DI03 (1) |  | 4XT1 | 5,6 |  |  | 1 | 5 | 15 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) |  | Аварийное отключение МНА №21 кнопкой "Стоп" по месту из насосного зала МНС-2 |  |  | XT5 | 1,2
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) |  | МНА №21. Отключить ВВ (в МНС-2.УСО.3) |  |  | XT5 | 3,4
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) |  | Аварийное отключение МНА №21 кнопкой "Стоп" с МНС-2.БРУ |  |  | XT5 | 5,6
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | ABO201-1 | МНА №22. Отключить ВВ (команда 1) | DO06 (1) |  | 4XT2 | 1,2 |  |  | 2 | 6 | 1 |  | + | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | EC208 | МНА №22. Контроль наличия напряжения в цепях оперативного тока | DI03-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 5 | 12 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | ECO201-1 | МНА №22. Исправность цепей отключения ВВ (сигнал 1) | DI03-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 5 | 13 |  |  | Di
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | KKC201 | Аварийное отключение МНА №22 кнопкой "Стоп" с МНС-2.БРУ | DI03 (1) |  | 4XT2 | 3,4 |  |  | 2 | 5 | 14 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | KKC202 | Аварийное отключение МНА №22 кнопкой "Стоп" по месту из насосного зала МНС-2 | DI03 (1) |  | 4XT2 | 5,6 |  |  | 2 | 5 | 15 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) |  | Аварийное отключение МНА №22 кнопкой "Стоп" по месту из насосного зала МНС-2 |  |  | XT6 | 1,2
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) |  | МНА №22. Отключить ВВ (в МНС-2.УСО.3) |  |  | XT6 | 3,4
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) |  | Аварийное отключение МНА №22 кнопкой "Стоп" с МНС-2.БРУ |  |  | XT6 | 5,6
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | ABO301-1 | МНА №23. Отключить ВВ (команда 1) | DO06 (1) |  | 4XT3 | 1,2 |  |  | 3 | 5 | 1 |  | + | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | EC308 | МНА №23. Контроль наличия напряжения в цепях оперативного тока | DI03-V |  | б/к |  |  |  | 3 | 4 | 11 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | ECO301-1 | МНА №23. Исправность цепей отключения ВВ (сигнал 1) | DI03-V |  | б/к |  |  |  | 3 | 4 | 12 |  |  | Di
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | KKC301 | Аварийное отключение МНА №23 кнопкой "Стоп" с МНС-2.БРУ | DI03 (1) |  | 4XT3 | 3,4 |  |  | 3 | 4 | 13 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | KKC302 | Аварийное отключение МНА №23 кнопкой "Стоп" по месту из насосного зала МНС-2 | DI03 (1) |  | 4XT3 | 5,6 |  |  | 3 | 4 | 14 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) |  | Аварийное отключение МНА №23 кнопкой "Стоп" по месту из насосного зала МНС-2 |  |  | XT7 | 1,2
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) |  | МНА №23. Отключить ВВ (в МНС-2.УСО.3) |  |  | XT7 | 3,4
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) |  | Аварийное отключение МНА №23 кнопкой "Стоп" с МНС-2.БРУ |  |  | XT7 | 5,6
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | ABO401-1 | МНА №24. Отключить ВВ (команда 1) | DO06 (1) |  | 4XT4 | 1,2 |  |  | 4 | 5 | 1 |  | + | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | EC408 | МНА №24. Контроль наличия напряжения в цепях оперативного тока | DI03-V |  | б/к |  |  |  | 4 | 4 | 13 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | ECO401-1 | МНА №24. Исправность цепей отключения ВВ (сигнал 1) | DI03-V |  | б/к |  |  |  | 4 | 4 | 14 |  |  | Di
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | KKC401 | Аварийное отключение МНА №24 кнопкой "Стоп" с МНС-2.БРУ | DI03 (1) |  | 4XT4 | 3,4 |  |  | 4 | 4 | 15 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | KKC402 | Аварийное отключение МНА №24 кнопкой "Стоп" по месту из насосного зала МНС-2 | DI03 (1) |  | 4XT4 | 5,6 |  |  | 4 | 4 | 16 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) |  | Аварийное отключение МНА №24 кнопкой "Стоп" по месту из насосного зала МНС-2 |  |  | XT8 | 1,2
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) |  | МНА №24. Отключить ВВ (в МНС-2.УСО.3) |  |  | XT8 | 3,4
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) |  | Аварийное отключение МНА №24 кнопкой "Стоп" с МНС-2.БРУ |  |  | XT8 | 5,6
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | DO06 (1) |  | 4XT5 | 1,2 |  |  | 4 | 5 | 2 |  | + | DO
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | DI03-V |  | б/к |  |  |  | 4 | 4 | 17 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | DI03-V |  | б/к |  |  |  | 4 | 4 | 18 |  |  | Di
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | DI03 (1) |  | 4XT5 | 3,4 |  |  | 4 | 4 | 19 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | DI03 (1) |  | 4XT5 | 5,6 |  |  | 4 | 4 | 20 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв |  |  | XT9 | 1,2
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв |  |  | XT9 | 3,4
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв |  |  | XT9 | 5,6
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | KKCC2а | Задвижка 2а - закрыта с МНС-2.БРУ | DI02 (1) |  | 4XT6 | 1,2 |  |  | 3 | 4 | 15 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | KKCC5а | Задвижка 5а - закрыта с МНС-2.БРУ | DI02 (1) |  | 4XT6 | 3,4 |  |  | 3 | 4 | 16 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | KKCS2а | Задвижка 2а - остановлена с МНС-2.БРУ | DI02 (1) |  | 4XT6 | 5,6 |  |  | 3 | 4 | 17 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) | KKCS5а | Задвижка 5а - остановлена с МНС-2.БРУ | DI02 (1) |  | 4XT6 | 7,8 |  |  | 3 | 4 | 18 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | DI02 (1) |  | 4XT6 | 9,10 |  |  | 3 | 4 | 19 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | DI02 (2) |  | 4XT7 | 1,2 |  |  | 1 | 5 | 16 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | DI02 (2) |  | 4XT7 | 3,4 |  |  | 2 | 5 | 16 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | DI02 (2) |  | 4XT7 | 5,6 |  |  | 1 | 5 | 17 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | DI02 (2) |  | 4XT7 | 7,8 |  |  | 1 | 5 | 18 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | DI02 (2) |  | 4XT7 | 9,10 |  |  | 1 | 5 | 19 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | DI02 (2) |  | 4XT7 | 11,12 |  |  | 2 | 5 | 17 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | DI02 (2) |  | 4XT7 | 13,14 |  |  | 2 | 5 | 18 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | DI02 (2) |  | 4XT7 | 15,16 |  |  | 2 | 5 | 19 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | DI02 (2) |  | 4XT7 | 17,18 |  |  | 1 | 5 | 20 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | DI02 (2) |  | 4XT7 | 19,20 |  |  | 2 | 5 | 20 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | DI02 (2) |  | 4XT7 | 21,22 |  |  | 1 | 5 | 21 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | DI02 (2) |  | 4XT7 | 23,24 |  |  | 2 | 5 | 21 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | DI02 (2) |  | 4XT7 | 25,26 |  |  | 1 | 5 | 22 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) |  | Резерв | DI02 (2) |  | 4XT7 | 27,28 |  |  | 2 | 5 | 22 |  |  | DI
питание |  |  | Питание БПР датчиков наличия потока через клапаны КП21 |  |  | б/к | [8 empty] | =24В
питание |  |  | Питание БПР датчиков наличия потока через клапаны КП22 |  |  | б/к | [8 empty] | =24В
питание |  |  | Питание БПР датчиков наличия потока через клапаны КП23 |  |  | б/к | [8 empty] | =24В
питание |  |  | Питание БПР датчиков наличия потока через клапаны КП24 |  |  | б/к | [8 empty] | =24В
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) |  | Подключение датчика наличия потока через клапан КП21 |  |  | 1XT5 | 1,2,3,4 | [7 empty] | exi
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) |  | Подключение датчика наличия потока через клапан КП22 |  |  | 1XT5 | 5,6,7,8 | [7 empty] | exi
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) |  | Подключение датчика наличия потока через клапан КП23 |  |  | 1XT5 | 9,10,11,12 | [7 empty] | exi
Сигнал | МНС-2.УСО.1(1) |  | Подключение датчика наличия потока через клапан КП24 |  |  | 1XT5 | 13,14,15,16 | [7 empty] | exi
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) | LC661 | Поступлене нефти через клапан КП21 | DI01 (1) |  | БПР |  |  |  | 1 | 5 | 8 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) | OPC661 | Неисправность сигнализатора, контролирующего поступления нефти через клапан КП21 | DI01 (1) |  | БПР |  |  |  | 1 | 5 | 9 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) | LC662 | Поступлене нефти через клапан КП22 | DI01 (1) |  | БПР |  |  |  | 2 | 5 | 8 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) | OPC662 | Неисправность сигнализатора, контролирующего поступления нефти через клапан КП22 | DI01 (1) |  | БПР |  |  |  | 2 | 5 | 9 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) | LC663 | Поступлене нефти через клапан КП23 | DI01 (1) |  | БПР |  |  |  | 3 | 4 | 8 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) | OPC663 | Неисправность сигнализатора, контролирующего поступления нефти через клапан КП23 | DI01 (1) |  | БПР |  |  |  | 3 | 4 | 9 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) | LC664 | Поступлене нефти через клапан КП24 | DI01 (1) |  | БПР |  |  |  | 4 | 4 | 8 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(1) | OPC664 | Неисправность сигнализатора, контролирующего поступления нефти через клапан КП24 | DI01 (1) |  | БПР |  |  |  | 4 | 4 | 9 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | АВОАВМ3 | Маслоохладитель АВМ3 - команда на отключение | DM07-1 |  | 6XT1 | 1,2 |  |  | 1 | 6 | 3 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | АВВАВМ3 | Маслоохладитель АВМ3 - команда на включение |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 6 | 4 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | МРСАВМ3 | Маслоохладитель АВМ3 - сигнал от МП |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 5 | 10 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) |  | Маслоохладитель АВМ3 - нейтраль |  |  |  | 5
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | ECАВМ3 | Маслоохладитель АВМ3 - контроль наличия напряжения | [6 empty] | 1 | 5 | 11 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | резерв - команда на отключение | DM07-1 |  | 6XT2 | 1,2 |  |  | 2 | 6 | 3 |  |  | DO
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | резерв - команда на включение |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 6 | 4 |  |  | DO
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | резерв - сигнал от МП |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 5 | 10 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | резерв - нейтраль |  |  |  | 5
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | резерв - контроль наличия напряжения | [6 empty] | 2 | 5 | 11 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(1) | CST01-11 | Температура воздуха в шкафу МНС.УСО.1(1) | AI22-V |  | б/к |  |  |  | 4 | 2 | 8 |  |  | AI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(1) | CSC01-11 | Неисправность оборудования питания основного канала шкафа МНС.УСО.1(1) | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(1) | CSC02-11 | Неисправность оборудования питания резервного канала шкафа МНС.УСО.1(1) | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(1) | CSC03(1)-11 | Общая неисправность системы питания шкафа МНС.УСО.1(1) | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(1) | CSC03(2)-11 | Общая неисправность системы питания шкафа МНС.УСО.1(1) | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(1) | CSC04-11 | Двери шкафа МНС.УСО.1(1) открыты | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 7 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(1) | CSC05-11 | Наличие напряжения на вводе 1 шкафа МНС.УСО.1(1) | DI02-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(1) | CSC06-11 | Наличие напряжения на вводе 2 шкафа МНС.УСО.1(1) | DI02-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 3 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(1) | CSC07(1)-11 | Неисправность УЗИП на вводе 1 шкафа МНС.УСО.1(1) | DI02-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(1) | CSC07(2)-11 | Неисправность УЗИП на вводе 2 шкафа МНС.УСО.1(1) | DI02-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 4 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(1) | CSC08-11 | Батарея ИБП =24В разряжена. Основной канал питания шкафа МНС.УСО.1(1) | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 5 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(1) | CSC09-11 | Батарея ИБП =24В разряжена. Резервный канал питания шкафа МНС.УСО.1(1) | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 5 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(1) | CSC10-11 | Переход на батарею ИБП =24В. Основной канал питания шкафа МНС.УСО.1(1) | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 6 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(1) | CSC11-11 | Переход на батарею ИБП =24В. Резервный канал питания шкафа МНС.УСО.1(1) | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 6 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(1) | CSC12-11 | ПКСИ PR1 шкафа МНС.УСО.1(1). Низкое сопротивление изоляции | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 7 |  |  | DI
питание | МНС-2.УСО.1(1) |  | Питание шкафа МНС-2.УСО.1(1). Ввод 1 |  |  | XT01.1 | 1,2,3 | [7 empty] | ~220
питание | МНС-2.УСО.1(1) |  | Питание шкафа МНС-2.УСО.1(1). Ввод 2 |  |  | XT01.2 | 1,2,3 | [7 empty] | ~220
питание | МНС-2.УСО.1(1) |  | Питание шкафа МНС-2.УСО.1(1). Ввод 3 |  |  | XT0 | 1,2,3 | [7 empty] | ~220
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(1) | CSC17-11 | Наличие напряжения на вводе 3 шкафа МНС.УСО.1(1) | DI02-V |  | б/к |  |  |  | 3 | 4 | 10 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(1) | CSC07(3)-11 | Неисправность УЗИП на вводе 3 шкафа МНС.УСО.1(1) | DI02-V |  | б/к |  |  |  | 4 | 4 | 10 |  |  | DI

## МНС-2.УСО.1(2)
Тип сигнала | Шкаф | Тэг | Наименование | Схема | ПОУС | КлК | Конт | КлК дуб | Конт дуб | Корз | Мод | Кан | Примечание | Конт.FU | Тип
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | TT101 | Температура нефти на выходе насоса МНА №21 | AI12 (1) |  | 1XT1 | 1,2,3,4 |  |  | 1 | 3 | 1 | UZFia1 | X51:1 | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | TT102 | Температура переднего подшипника наосоа МНА №21 | AI12 (1) |  | 1XT1 | 5,6,7,8 |  |  | 1 | 4 | 1 | UZFia3 | X51:2 | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | TT103 | Температура заднего подшипника наосоа МНА №21 | AI12 (1) |  | 1XT1 | 9,10,11,12 |  |  | 1 | 5 | 1 | UZFia5 | X51:3 | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | TT104 | Температура обмотки статора ЭД МНА №21 (фазы U) | AI12 (1) |  | 1XT1 | 13,14,15,16 |  |  | 1 | 3 | 2 | UZFia1 | X51:1 | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | TT105 | Температура обмотки статора ЭД МНА №21 (фазы V) | AI12 (1) |  | 1XT1 | 17,18,19,20 |  |  | 1 | 4 | 2 | UZFia3 | X51:2 | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | TT106 | Температура обмотки статора ЭД МНА №21 (фазы W) | AI12 (1) |  | 1XT1 | 21,22,23,24 |  |  | 1 | 5 | 2 | UZFia5 | X51:3 | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | TT107 | Температура железа сердечника статора ЭД МНА №21 (фазы U) | AI12 (1) |  | 1XT1 | 25,26,27,28 |  |  | 1 | 3 | 3 | UZFia2 | X51:1 | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | TT108 | Температура железа сердечника статора ЭД МНА №21 (фазы V) | AI12 (1) |  | 1XT1 | 29,30,31,32 |  |  | 1 | 4 | 3 | UZFia4 | X51:2 | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | TT109 | Температура железа сердечника статора ЭД МНА №21 (фазы W) | AI12 (1) |  | 1XT1 | 33,34,35,36 |  |  | 1 | 5 | 3 | UZFia6 | X51:3 | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | TT110 | Температура в зоне горячего воздуха корпуса корпуса ЭД МНА №21 | AI12 (1) |  | 1XT1 | 37,38,39,40 |  |  | 1 | 3 | 4 | UZFia2 | X51:1 | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | TT111 | Температура в зоне холодного воздуха корпуса корпуса ЭД МНА №21 | AI12 (1) |  | 1XT1 | 41,42,43,44 |  |  | 1 | 4 | 4 | UZFia4 | X51:2 | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | TT112 | Температура переднего подшипника ЭД МНА №21 | AI12 (1) |  | 1XT1 | 45,46,47,48 |  |  | 1 | 5 | 4 | UZFia6 | X51:3 | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | TT113 | Температура заднего подшипника ЭД МНА №21 | AI12 (1) |  | 1XT1 | 49,50,51,52 |  |  | 1 | 6 | 1 |  |  | AI
Резерв | МНС-2.УСО.1(2) |  | Резерв | AI12 (1) |  | 1XT1 | 53,54,55,56 |  |  | 1 | 6 | 2 |  |  | AI
Резерв | МНС-2.УСО.1(2) |  | Резерв | AI12 (1) |  | 1XT1 | 57,58,59,60 |  |  | 1 | 6 | 3 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | XT101 | Вибрация заднего подшипника насоса МНА №21 (вертикальная состовляющая) | AI23 (1) |  | 1XT2 | 1,2 |  |  | 1 | 3 | 5 | UZFia9 | X51:1 | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | XT102 | Вибрация заднего подшипника насоса МНА №21 (горизонтальная состовляющая) | AI23 (1) |  | 1XT2 | 3,4 |  |  | 1 | 4 | 5 | UZFia11 | X51:2 | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | XT103 | Вибрация заднего подшипника насоса МНА №21 (осевая состовляющая) | AI23 (1) |  | 1XT2 | 5,6 |  |  | 1 | 5 | 5 | UZFia13 | X51:3 | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | XT104 | Вибрация переднего подшипника насоса МНА №21 (вертикальная состовляющая) | AI23 (1) |  | 1XT2 | 7,8 |  |  | 1 | 3 | 6 | UZFia10 | X51:1 | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | XT105 | Вибрация переднего подшипника насоса МНА №21 (горизонтальная состовляющая) | AI23 (1) |  | 1XT2 | 9,10 |  |  | 1 | 4 | 6 | UZFia12 | X51:2 | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | XT106 | Осевое смещение ротора насоса МНА №21 | AI23 (1) |  | 1XT2 | 11,12 |  |  | 1 | 5 | 6 | UZFia14 | X51:3 | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | XT107 | Вибрация заднего подшипника ЭД МНА №21 (вертикальная состовляющая) | AI23 (1) |  | 1XT2 | 13,14 |  |  | 1 | 3 | 7 | UZFia9 | X51:1 | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | XT108 | Вибрация заднего подшипника ЭД МНА №21 (горизонтальная состовляющая) | AI23 (1) |  | 1XT2 | 15,16 |  |  | 1 | 4 | 7 | UZFia11 | X51:2 | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | XT109 | Вибрация заднего подшипника ЭД МНА №21 (осевая состовляющая) | AI23 (1) |  | 1XT2 | 17,18 |  |  | 1 | 5 | 7 | UZFia13 | X51:3 | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | XT110 | Вибрация переднего подшипника ЭД МНА №21 (вертикальная состовляющая) | AI23 (1) |  | 1XT2 | 19,20 |  |  | 1 | 3 | 8 | UZFia10 | X51:1 | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | XT111 | Вибрация переднего подшипника ЭД МНА №21 (горизонтальная состовляющая) | AI23 (1) |  | 1XT2 | 21,22 |  |  | 1 | 4 | 8 | UZFia12 | X51:2 | AI
Резерв | МНС-2.УСО.1(2) |  | Резерв | AI23 (1) |  | 1XT2 | 23,24 |  |  | 1 | 5 | 8 | UZFia14 | X51:3 | AI
Резерв | МНС-2.УСО.1(2) |  | Резерв | AI23 (1) |  | 1XT2 | 25,26 |  |  | 1 | 6 | 4 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | LC101 | Аварийные утечки нефти через торцевое уплотнение насоса МНА №21 (со стороны заднего подшипника) | AI32 (1) |  | 1XT3 | 1,2 |  |  | 1 | 6 | 5 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | LC102 | Аварийные утечки нефти через торцевое уплотнение насоса МНА №21 (со стороны переднего подшипника) | AI32 (1) |  | 1XT3 | 3,4 |  |  | 1 | 6 | 6 |  |  | AI
Резерв | МНС-2.УСО.1(2) |  | Резерв | AI32 (1) |  | 1XT3 | 5,6 |  |  | 1 | 6 | 7 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | OPC101 | Снято ограждение муфты МНА №21 | DI05 (1) |  | 1XT4 | 1,2 |  |  | 1 | 8 | 1 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(2) |  | Резерв | DI05 (1) |  | 1XT4 | 3,4 |  |  | 1 | 8 | 2 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | CCT621 | Загазованность в насосном зале МНС-2 (точка-1) | AI21 (1) |  | 2XT1 | 1,2 |  |  | 1 | 6 | 8 |  |  | AI
Резерв | МНС-2.УСО.1(2) |  | Резерв | AI21 (1) |  | 2XT1 | 3,4 |  |  | 1 | 7 | 1 |  |  | AI
питание |  |  | Питание датчика загазованности в в насосном зале МНС-2 (точка-1) |  |  | XT1 | 1,2 | [7 empty] | =24В
питание |  |  | Питание датчика - резерв |  |  | XT1 | 3,4 | [7 empty] | =24В
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | PT101 | Давление нефти на входе МНА №21 | AI22 (1) |  | 2XT2 | 1,2 |  |  | 1 | 7 | 2 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | PT102 | Давление нефти на выходе МНА №21 | AI22 (1) |  | 2XT2 | 3,4 |  |  | 1 | 7 | 3 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | PT103 | Давление масла перед подшипниками насоса МНА №21 | AI22 (1) |  | 2XT2 | 5,6 |  |  | 1 | 7 | 4 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | PT631 | Давление в камере беспромвального соединения МНА №21 | AI22 (1) |  | 2XT2 | 7,8 |  |  | 1 | 7 | 5 |  |  | AI
Резерв | МНС-2.УСО.1(2) |  | Резерв | AI22 (1) |  | 2XT2 | 9,10 |  |  | 1 | 7 | 6 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | ОКС14/2 | Задвижка №14/2 - сигнал от КВО | DM01-7 |  | 5XT1 | 1 |  |  | 1 | 8 | 3 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | DOB14/2 | Задвижка №14/2 - команда на открытие | [6 empty] | 1 | 10 | 1 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | СКС14/2 | Задвижка №14/2 - сигнал от КВЗ |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 8 | 4 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | DKB14/2 | Задвижка №14/2 - команда на закрытие | [6 empty] | 1 | 10 | 2 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | ODC14/2 | Задвижка №14/2 - сигнал от МПО |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 8 | 5 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | CDC14/2 | Задвижка №14/2 - сигнал от МПЗ |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 8 | 6 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | MC14/2 | Задвижка №14/2 - сработала муфта |  |  |  | 5 |  |  | 1 | 8 | 7 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | OPC14/2 | Задвижка №14/2 - авария привода |  |  |  | 6 |  |  | 1 | 8 | 8 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | DCOB14/2 | Задвижка №14/2 - команда на остановку открытия |  |  |  | 7 |  |  | 1 | 10 | 3 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | DCCB14/2 | Задвижка №14/2 - команда на остановку закрытия |  |  |  | 8 |  |  | 1 | 10 | 4 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) |  | Задвижка №14/2 - цепь включения МПО |  |  |  | 9
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) |  | Задвижка №14/2 - цепь включения МПЗ |  |  |  | 10
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) |  | Задвижка №14/2 - нейтраль |  |  |  | 11
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | ОКС15/2 | Задвижка №15/2 - сигнал от КВО | DM01-7 |  | 5XT2 | 1 |  |  | 1 | 8 | 9 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | DOB15/2 | Задвижка №15/2 - команда на открытие | [6 empty] | 1 | 10 | 5 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | СКС15/2 | Задвижка №15/2 - сигнал от КВЗ |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 8 | 10 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | DKB15/2 | Задвижка №15/2 - команда на закрытие | [6 empty] | 1 | 10 | 6 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | ODC15/2 | Задвижка №15/2 - сигнал от МПО |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 8 | 11 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | CDC15/2 | Задвижка №15/2 - сигнал от МПЗ |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 8 | 12 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | MC15/2 | Задвижка №15/2 - сработала муфта |  |  |  | 5 |  |  | 1 | 8 | 13 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | OPC15/2 | Задвижка №15/2 - авария привода |  |  |  | 6 |  |  | 1 | 8 | 14 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | DCOB15/2 | Задвижка №15/2 - команда на остановку открытия |  |  |  | 7 |  |  | 1 | 10 | 7 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | DCCB15/2 | Задвижка №15/2 - команда на остановку закрытия |  |  |  | 8 |  |  | 1 | 10 | 8 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) |  | Задвижка №15/2 - цепь включения МПО |  |  |  | 9
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) |  | Задвижка №15/2 - цепь включения МПЗ |  |  |  | 10
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) |  | Задвижка №15/2 - нейтраль |  |  |  | 11
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | TT301 | Температура нефти на выходе насоса МНА №23 | AI12 (1) |  | 1XT5 | 1,2,3,4 |  |  | 2 | 3 | 1 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | TT302 | Температура переднего подшипника наосоа МНА №23 | AI12 (1) |  | 1XT5 | 5,6,7,8 |  |  | 2 | 4 | 1 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | TT303 | Температура заднего подшипника наосоа МНА №23 | AI12 (1) |  | 1XT5 | 9,10,11,12 |  |  | 2 | 5 | 1 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | TT304 | Температура обмотки статора ЭД МНА №23 (фазы U) | AI12 (1) |  | 1XT5 | 13,14,15,16 |  |  | 2 | 3 | 2 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | TT305 | Температура обмотки статора ЭД МНА №23 (фазы V) | AI12 (1) |  | 1XT5 | 17,18,19,20 |  |  | 2 | 4 | 2 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | TT306 | Температура обмотки статора ЭД МНА №23 (фазы W) | AI12 (1) |  | 1XT5 | 21,22,23,24 |  |  | 2 | 5 | 2 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | TT307 | Температура железа сердечника статора ЭД МНА №23 (фазы U) | AI12 (1) |  | 1XT5 | 25,26,27,28 |  |  | 2 | 3 | 3 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | TT308 | Температура железа сердечника статора ЭД МНА №23 (фазы V) | AI12 (1) |  | 1XT5 | 29,30,31,32 |  |  | 2 | 4 | 3 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | TT309 | Температура железа сердечника статора ЭД МНА №23 (фазы W) | AI12 (1) |  | 1XT5 | 33,34,35,36 |  |  | 2 | 5 | 3 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | TT310 | Температура в зоне горячего воздуха корпуса корпуса ЭД МНА №23 | AI12 (1) |  | 1XT5 | 37,38,39,40 |  |  | 2 | 3 | 4 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | TT311 | Температура в зоне холодного воздуха корпуса корпуса ЭД МНА №23 | AI12 (1) |  | 1XT5 | 41,42,43,44 |  |  | 2 | 4 | 4 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | TT312 | Температура переднего подшипника ЭД МНА №23 | AI12 (1) |  | 1XT5 | 45,46,47,48 |  |  | 2 | 5 | 4 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | TT313 | Температура заднего подшипника ЭД МНА №23 | AI12 (1) |  | 1XT5 | 49,50,51,52 |  |  | 2 | 6 | 1 |  |  | AI
Резерв | МНС-2.УСО.1(2) |  | Резерв | AI12 (1) |  | 1XT5 | 53,54,55,56 |  |  | 2 | 6 | 2 |  |  | AI
Резерв | МНС-2.УСО.1(2) |  | Резерв | AI12 (1) |  | 1XT5 | 57,58,59,60 |  |  | 2 | 6 | 3 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | XT301 | Вибрация заднего подшипника насоса МНА №23 (вертикальная состовляющая) | AI23 (1) |  | 1XT6 | 1,2 |  |  | 2 | 3 | 5 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | XT302 | Вибрация заднего подшипника насоса МНА №23 (горизонтальная состовляющая) | AI23 (1) |  | 1XT6 | 3,4 |  |  | 2 | 4 | 5 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | XT303 | Вибрация заднего подшипника насоса МНА №23 (осевая состовляющая) | AI23 (1) |  | 1XT6 | 5,6 |  |  | 2 | 5 | 5 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | XT304 | Вибрация переднего подшипника насоса МНА №23 (вертикальная состовляющая) | AI23 (1) |  | 1XT6 | 7,8 |  |  | 2 | 3 | 6 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | XT305 | Вибрация переднего подшипника насоса МНА №23 (горизонтальная состовляющая) | AI23 (1) |  | 1XT6 | 9,10 |  |  | 2 | 4 | 6 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | XT306 | Осевое смещение ротора насоса МНА №23 | AI23 (1) |  | 1XT6 | 11,12 |  |  | 2 | 5 | 6 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | XT307 | Вибрация заднего подшипника ЭД МНА №23 (вертикальная состовляющая) | AI23 (1) |  | 1XT6 | 13,14 |  |  | 2 | 3 | 7 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | XT308 | Вибрация заднего подшипника ЭД МНА №23 (горизонтальная состовляющая) | AI23 (1) |  | 1XT6 | 15,16 |  |  | 2 | 4 | 7 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | XT309 | Вибрация заднего подшипника ЭД МНА №23 (осевая состовляющая) | AI23 (1) |  | 1XT6 | 17,18 |  |  | 2 | 5 | 7 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | XT310 | Вибрация переднего подшипника ЭД МНА №23 (вертикальная состовляющая) | AI23 (1) |  | 1XT6 | 19,20 |  |  | 2 | 3 | 8 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | XT311 | Вибрация переднего подшипника ЭД МНА №23 (горизонтальная состовляющая) | AI23 (1) |  | 1XT6 | 21,22 |  |  | 2 | 4 | 8 |  |  | AI
Резерв | МНС-2.УСО.1(2) |  | Резерв | AI23 (1) |  | 1XT6 | 23,24 |  |  | 2 | 5 | 8 |  |  | AI
Резерв | МНС-2.УСО.1(2) |  | Резерв | AI23 (1) |  | 1XT6 | 25,26 |  |  | 2 | 6 | 4 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | LC301 | Аварийные утечки нефти через торцевое уплотнение насоса МНА №23 (со стороны заднего подшипника) | AI32 (1) |  | 1XT7 | 1,2 |  |  | 2 | 6 | 5 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | LC302 | Аварийные утечки нефти через торцевое уплотнение насоса МНА №23 (со стороны переднего подшипника) | AI32 (1) |  | 1XT7 | 3,4 |  |  | 2 | 6 | 6 |  |  | AI
Резерв | МНС-2.УСО.1(2) |  | Резерв | AI32 (1) |  | 1XT7 | 5,6 |  |  | 2 | 6 | 7 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | OPC301 | Снято ограждение муфты МНА №23 | DI05 (1) |  | 1XT8 | 1,2 |  |  | 2 | 8 | 1 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(2) |  | Резерв | DI05 (1) |  | 1XT8 | 3,4 |  |  | 2 | 8 | 2 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | CCT623 | Загазованность в насосном зале МНС-2 (точка-3) | AI21 (1) |  | 2XT3 | 1,2 |  |  | 2 | 6 | 8 |  |  | AI
Резерв | МНС-2.УСО.1(2) |  | Резерв | AI21 (1) |  | 2XT3 | 3,4 |  |  | 2 | 7 | 1 |  |  | AI
питание |  |  | Питание датчика загазованности в в насосном зале МНС-2 (точка-3) |  |  | XT2 | 1,2 |  |  | 2 |  |  |  |  | =24В
питание |  |  | Питание датчика - резерв |  |  | XT2 | 3,4 |  |  | 2 |  |  |  |  | =24В
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | PT301 | Давление нефти на входе МНА №23 | AI22 (1) |  | 2XT4 | 1,2 |  |  | 2 | 7 | 2 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | PT302 | Давление нефти на выходе МНА №23 | AI22 (1) |  | 2XT4 | 3,4 |  |  | 2 | 7 | 3 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | PT303 | Давление масла перед подшипниками насоса МНА №23 | AI22 (1) |  | 2XT4 | 5,6 |  |  | 2 | 7 | 4 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | PT633 | Давление в камере беспромвального соединения МНА №23 | AI22 (1) |  | 2XT4 | 7,8 |  |  | 2 | 7 | 5 |  |  | AI
Резерв | МНС-2.УСО.1(2) |  | Резерв | AI22 (1) |  | 2XT4 | 9,10 |  |  | 2 | 7 | 6 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | ОКС18/2 | Задвижка №18/2 - сигнал от КВО | DM01-7 |  | 5XT3 | 1 |  |  | 2 | 8 | 3 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | DOB18/2 | Задвижка №18/2 - команда на открытие | [6 empty] | 2 | 10 | 1 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | СКС18/2 | Задвижка №18/2 - сигнал от КВЗ |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 8 | 4 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | DKB18/2 | Задвижка №18/2 - команда на закрытие | [6 empty] | 2 | 10 | 2 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | ODC18/2 | Задвижка №18/2 - сигнал от МПО |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 8 | 5 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | CDC18/2 | Задвижка №18/2 - сигнал от МПЗ |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 8 | 6 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | MC18/2 | Задвижка №18/2 - сработала муфта |  |  |  | 5 |  |  | 2 | 8 | 7 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | OPC18/2 | Задвижка №18/2 - авария привода |  |  |  | 6 |  |  | 2 | 8 | 8 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | DCOB18/2 | Задвижка №18/2 - команда на остановку открытия |  |  |  | 7 |  |  | 2 | 10 | 3 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | DCCB18/2 | Задвижка №18/2 - команда на остановку закрытия |  |  |  | 8 |  |  | 2 | 10 | 4 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) |  | Задвижка №18/2 - цепь включения МПО |  |  |  | 9
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) |  | Задвижка №18/2 - цепь включения МПЗ |  |  |  | 10
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) |  | Задвижка №18/2 - нейтраль |  |  |  | 11
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | ОКС19/2 | Задвижка №19/2 - сигнал от КВО | DM01-7 |  | 5XT4 | 1 |  |  | 2 | 8 | 9 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | DOB19/2 | Задвижка №19/2 - команда на открытие | [6 empty] | 2 | 10 | 5 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | СКС19/2 | Задвижка №19/2 - сигнал от КВЗ |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 8 | 10 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | DKB19/2 | Задвижка №19/2 - команда на закрытие | [6 empty] | 2 | 10 | 6 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | ODC19/2 | Задвижка №19/2 - сигнал от МПО |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 8 | 11 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | CDC19/2 | Задвижка №19/2 - сигнал от МПЗ |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 8 | 12 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | MC19/2 | Задвижка №19/2 - сработала муфта |  |  |  | 5 |  |  | 2 | 8 | 13 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | OPC19/2 | Задвижка №19/2 - авария привода |  |  |  | 6 |  |  | 2 | 8 | 14 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | DCOB19/2 | Задвижка №19/2 - команда на остановку открытия |  |  |  | 7 |  |  | 2 | 10 | 7 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | DCCB19/2 | Задвижка №19/2 - команда на остановку закрытия |  |  |  | 8 |  |  | 2 | 10 | 8 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) |  | Задвижка №19/2 - цепь включения МПО |  |  |  | 9
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) |  | Задвижка №19/2 - цепь включения МПЗ |  |  |  | 10
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) |  | Задвижка №19/2 - нейтраль |  |  |  | 11
Резерв | МНС-2.УСО.1(2) |  | Резерв - сигнал от КВО | DM01-7 |  | 5XT5 | 1 |  |  | 1 | 9 | 1 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(2) |  | Резерв - команда на открытие | [6 empty] | 1 | 10 | 9 |  |  | DO
Резерв | МНС-2.УСО.1(2) |  | Резерв - сигнал от КВЗ |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 9 | 2 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(2) |  | Резерв - команда на закрытие | [6 empty] | 1 | 10 | 10 |  |  | DO
Резерв | МНС-2.УСО.1(2) |  | Резерв - сигнал от МПО |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 9 | 3 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(2) |  | Резерв - сигнал от МПЗ |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 9 | 4 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(2) |  | Резерв - сработала муфта |  |  |  | 5 |  |  | 1 | 9 | 5 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(2) |  | Резерв - авария привода |  |  |  | 6 |  |  | 1 | 9 | 6 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(2) |  | Резерв - команда на остановку |  |  |  | 7 |  |  | 1 | 10 | 11 |  |  | DO
Резерв | МНС-2.УСО.1(2) |  | Резерв - команда на остановку |  |  |  | 8 |  |  | 1 | 10 | 12 |  |  | DO
Резерв | МНС-2.УСО.1(2) |  | Резерв - цепь включения МПО |  |  |  | 9
Резерв | МНС-2.УСО.1(2) |  | Резерв - цепь включения МПЗ |  |  |  | 10
Резерв | МНС-2.УСО.1(2) |  | Резерв - нейтраль |  |  |  | 11
Резерв | МНС-2.УСО.1(2) |  | Резерв - сигнал от КВО | DM01-1 |  | 5XT6 | 1 |  |  | 2 | 9 | 1 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(2) |  | Резерв - сигнал от КВЗ |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 9 | 2 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(2) |  | Резерв - сигнал от МПО |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 9 | 3 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(2) |  | Резерв - сигнал от МПЗ |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 9 | 4 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(2) |  | Резерв - команда на открытие |  |  |  | 5 |  |  | 2 | 10 | 9 |  |  | DO
Резерв | МНС-2.УСО.1(2) |  | Резерв - команда на закрытие |  |  |  | 6 |  |  | 2 | 10 | 10 |  |  | DO
Резерв | МНС-2.УСО.1(2) |  | Резерв - команда на остановку |  |  |  | 7.8 |  |  | 2 | 10 | 11 |  |  | DO
Резерв | МНС-2.УСО.1(2) |  | Резерв - цепь включения МПО |  |  |  | 9
Резерв | МНС-2.УСО.1(2) |  | Резерв - цепь включения МПЗ |  |  |  | 10
Резерв | МНС-2.УСО.1(2) |  | Резерв - нейтраль |  |  |  | 11
Резерв | МНС-2.УСО.1(2) |  | Резерв - сигнал от ВММО | [6 empty] | 2 | 9 | 5 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(2) |  | Резерв - сигнал от ВММЗ | [6 empty] | 2 | 9 | 6 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | ОКС10/2 | Задвижка №10/2 - сигнал от КВО | DM01-1 |  | 5XT7 | 1 |  |  | 1 | 9 | 7 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | СКС10/2 | Задвижка №10/2 - сигнал от КВЗ |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 9 | 8 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | ODC10/2 | Задвижка №10/2 - сигнал от МПО |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 9 | 9 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | CDC10/2 | Задвижка №10/2 - сигнал от МПЗ |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 9 | 10 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | DOB10/2 | Задвижка №10/2 - команда на открытие |  |  |  | 5 |  |  | 1 | 10 | 13 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | DKB10/2 | Задвижка №10/2 - команда на закрытие |  |  |  | 6 |  |  | 1 | 10 | 14 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | DCB10/2 | Задвижка №10/2 - команда на остановку |  |  |  | 7.8 |  |  | 1 | 10 | 15 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) |  | Задвижка №10/2 - цепь включения МПО |  |  |  | 9
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) |  | Задвижка №10/2 - цепь включения МПЗ |  |  |  | 10
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) |  | Задвижка №10/2 - нейтраль |  |  |  | 11
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | MCO10/2 | Задвижка №10/2 - сигнал от ВММО | [6 empty] | 1 | 9 | 11 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | MCС10/2 | Задвижка №10/2 - сигнал от ВММЗ | [6 empty] | 1 | 9 | 12 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | ОКС9/2 | Задвижка №9/2 - сигнал от КВО | DM01-1 |  | 5XT8 | 1 |  |  | 1 | 9 | 13 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | СКС9/2 | Задвижка №9/2 - сигнал от КВЗ |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 9 | 14 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | ODC9/2 | Задвижка №9/2 - сигнал от МПО |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 9 | 15 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | CDC9/2 | Задвижка №9/2 - сигнал от МПЗ |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 9 | 16 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | DOB9/2 | Задвижка №9/2 - команда на открытие |  |  |  | 5 |  |  | 1 | 10 | 16 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | DKB9/2 | Задвижка №9/2 - команда на закрытие |  |  |  | 6 |  |  | 1 | 10 | 17 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | DCB9/2 | Задвижка №9/2 - команда на остановку |  |  |  | 7.8 |  |  | 1 | 10 | 18 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) |  | Задвижка №9/2 - цепь включения МПО |  |  |  | 9
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) |  | Задвижка №9/2 - цепь включения МПЗ |  |  |  | 10
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) |  | Задвижка №9/2 - нейтраль |  |  |  | 11
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | MCO9/2 | Задвижка №9/2 - сигнал от ВММО | [6 empty] | 1 | 9 | 17 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | MCС9/2 | Задвижка №9/2 - сигнал от ВММЗ | [6 empty] | 1 | 9 | 18 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | ОКС8/2 | Задвижка №8/2 - сигнал от КВО | DM01-1 |  | 5XT9 | 1 |  |  | 1 | 9 | 19 |  |  | DI | Перенесено из УСО.1(3) для унификации
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | СКС8/2 | Задвижка №8/2 - сигнал от КВЗ |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 9 | 20 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | ODC8/2 | Задвижка №8/2 - сигнал от МПО |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 9 | 21 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | CDC8/2 | Задвижка №8/2 - сигнал от МПЗ |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 9 | 22 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | DOB8/2 | Задвижка №8/2 - команда на открытие |  |  |  | 5 |  |  | 1 | 10 | 19 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | DKB8/2 | Задвижка №8/2 - команда на закрытие |  |  |  | 6 |  |  | 1 | 10 | 20 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | DCB8/2 | Задвижка №8/2 - команда на остановку |  |  |  | 7.8 |  |  | 1 | 10 | 21 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) |  | Задвижка №8/2 - цепь включения МПО |  |  |  | 9
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) |  | Задвижка №8/2 - цепь включения МПЗ |  |  |  | 10
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) |  | Задвижка №8/2 - нейтраль |  |  |  | 11
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | MCO8/2 | Задвижка №8/2 - сигнал от ВММО | [6 empty] | 1 | 9 | 23 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | MCС8/2 | Задвижка №8/2 - сигнал от ВММЗ | [6 empty] | 1 | 9 | 24 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | ОКС11/2 | Задвижка №11/2 - сигнал от КВО | DM01-1 |  | 5XT10 | 1 |  |  | 2 | 9 | 7 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | СКС11/2 | Задвижка №11/2 - сигнал от КВЗ |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 9 | 8 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | ODC11/2 | Задвижка №11/2 - сигнал от МПО |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 9 | 9 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | CDC11/2 | Задвижка №11/2 - сигнал от МПЗ |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 9 | 10 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | DOB11/2 | Задвижка №11/2 - команда на открытие |  |  |  | 5 |  |  | 2 | 10 | 12 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | DKB11/2 | Задвижка №11/2 - команда на закрытие |  |  |  | 6 |  |  | 2 | 10 | 13 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | DCB11/2 | Задвижка №11/2 - команда на остановку |  |  |  | 7.8 |  |  | 2 | 10 | 14 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) |  | Задвижка №11/2 - цепь включения МПО |  |  |  | 9
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) |  | Задвижка №11/2 - цепь включения МПЗ |  |  |  | 10
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) |  | Задвижка №11/2 - нейтраль |  |  |  | 11
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | MCO11/2 | Задвижка №11/2 - сигнал от ВММО | [6 empty] | 2 | 9 | 11 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | MCС11/2 | Задвижка №11/2 - сигнал от ВММЗ | [6 empty] | 2 | 9 | 12 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | ОКС12/2 | Задвижка №12/2 - сигнал от КВО | DM01-1 |  | 5XT11 | 1 |  |  | 2 | 9 | 13 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | СКС12/2 | Задвижка №12/2 - сигнал от КВЗ |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 9 | 14 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | ODC12/2 | Задвижка №12/2 - сигнал от МПО |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 9 | 15 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | CDC12/2 | Задвижка №12/2 - сигнал от МПЗ |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 9 | 16 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | DOB12/2 | Задвижка №12/2 - команда на открытие |  |  |  | 5 |  |  | 2 | 10 | 15 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | DKB12/2 | Задвижка №12/2 - команда на закрытие |  |  |  | 6 |  |  | 2 | 10 | 16 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | DCB12/2 | Задвижка №12/2 - команда на остановку |  |  |  | 7.8 |  |  | 2 | 10 | 17 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) |  | Задвижка №12/2 - цепь включения МПО |  |  |  | 9
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) |  | Задвижка №12/2 - цепь включения МПЗ |  |  |  | 10
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) |  | Задвижка №12/2 - нейтраль |  |  |  | 11
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | MCO12/2 | Задвижка №12/2 - сигнал от ВММО | [6 empty] | 2 | 9 | 17 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) | MCС12/2 | Задвижка №12/2 - сигнал от ВММЗ | [6 empty] | 2 | 9 | 18 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) |  | Задвижка N 10/2: обмен информацией по интерфейсу | RS-485 (0) |  | 7XT1 | 1,2,3 |  |  | 1 | 11 | 1 |  |  | RS
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) |  | Задвижка N 9/2: обмен информацией по интерфейсу | RS-485 (0) |  | 7XT2 | 1,2,3 |  |  | 1 | 11 | 2 |  |  | RS
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) |  | Задвижка N 8/2: обмен информацией по интерфейсу | RS-485 (0) |  | 7XT3 | 1,2,3 |  |  | 1 | 12 | 1 |  |  | RS
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) |  | Задвижка N 12/2: обмен информацией по интерфейсу | RS-485 (0) |  | 7XT4 | 1,2,3 |  |  | 2 | 11 | 1 |  |  | RS
Сигнал | МНС-2.УСО.1(2) |  | Задвижка N 11/2: обмен информацией по интерфейсу | RS-485 (0) |  | 7XT5 | 1,2,3 |  |  | 2 | 11 | 2 |  |  | RS
Резерв | МНС-2.УСО.1(2) |  | Резерв | RS-485 (0) |  | 7XT6 | 1,2,3 |  |  | 2 | 12 | 1 |  |  | RS
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(2) | CST01-12 | Температура воздуха в шкафу МНС.УСО.1(2) | AI22-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | AI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(2) | CSC01-12 | Неисправность оборудования питания основного канала шкафа МНС.УСО.1(2) | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(2) | CSC02-12 | Неисправность оборудования питания резервного канала шкафа МНС.УСО.1(2) | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(2) | CSC03(1)-12 | Общая неисправность системы питания шкафа МНС.УСО.1(2) | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(2) | CSC03(2)-12 | Общая неисправность системы питания шкафа МНС.УСО.1(2) | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(2) | CSC04-12 | Двери шкафа МНС.УСО.1(2) открыты | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 7 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(2) | CSC05-12 | Наличие напряжения на вводе 1 шкафа МНС.УСО.1(2) | DI02-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(2) | CSC06-12 | Наличие напряжения на вводе 2 шкафа МНС.УСО.1(2) | DI02-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 3 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(2) | CSC07(1)-12 | Неисправность УЗИП на вводе 1 шкафа МНС.УСО.1(2) | DI02-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(2) | CSC07(2)-12 | Неисправность УЗИП на вводе 2 шкафа МНС.УСО.1(2) | DI02-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 4 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(2) | CSC08-12 | Батарея ИБП =24В разряжена. Основной канал питания шкафа МНС.УСО.1(2) | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 5 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(2) | CSC09-12 | Батарея ИБП =24В разряжена. Резервный канал питания шкафа МНС.УСО.1(2) | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 5 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(2) | CSC10-12 | Переход на батарею ИБП =24В. Основной канал питания шкафа МНС.УСО.1(2) | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 6 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(2) | CSC11-12 | Переход на батарею ИБП =24В. Резервный канал питания шкафа МНС.УСО.1(2) | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 6 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(2) | CSC12-12 | ПКСИ PR1 шкафа МНС.УСО.1(2). Низкое сопротивление изоляции | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 7 |  |  | DI
питание | МНС-2.УСО.1(2) |  | Питание шкафа МНС-2.УСО.1(2). Ввод 1 |  |  | XT01.1 | 1,2,3 | [7 empty] | ~220
питание | МНС-2.УСО.1(2) |  | Питание шкафа МНС-2.УСО.1(2). Ввод 2 |  |  | XT01.2 | 1,2,3 | [7 empty] | ~220

## МНС-2.УСО.1(3)
Тип сигнала | Шкаф | Тэг | Наименование | Схема | ПОУС | КлК | Конт | КлК дуб | Конт дуб | Корз | Мод | Кан | Примечание | Конт.FU | Тип
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | TT201 | Температура нефти на выходе насоса МНА №22 | AI12 (1) |  | 1XT1 | 1,2,3,4 |  |  | 1 | 3 | 1 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | TT202 | Температура переднего подшипника наосоа МНА №22 | AI12 (1) |  | 1XT1 | 5,6,7,8 |  |  | 1 | 4 | 1 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | TT203 | Температура заднего подшипника наосоа МНА №22 | AI12 (1) |  | 1XT1 | 9,10,11,12 |  |  | 1 | 5 | 1 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | TT204 | Температура обмотки статора ЭД МНА №22 (фазы U) | AI12 (1) |  | 1XT1 | 13,14,15,16 |  |  | 1 | 3 | 2 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | TT205 | Температура обмотки статора ЭД МНА №22 (фазы V) | AI12 (1) |  | 1XT1 | 17,18,19,20 |  |  | 1 | 4 | 2 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | TT206 | Температура обмотки статора ЭД МНА №22 (фазы W) | AI12 (1) |  | 1XT1 | 21,22,23,24 |  |  | 1 | 5 | 2 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | TT207 | Температура железа сердечника статора ЭД МНА №22 (фазы U) | AI12 (1) |  | 1XT1 | 25,26,27,28 |  |  | 1 | 3 | 3 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | TT208 | Температура железа сердечника статора ЭД МНА №22 (фазы V) | AI12 (1) |  | 1XT1 | 29,30,31,32 |  |  | 1 | 4 | 3 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | TT209 | Температура железа сердечника статора ЭД МНА №22 (фазы W) | AI12 (1) |  | 1XT1 | 33,34,35,36 |  |  | 1 | 5 | 3 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | TT210 | Температура в зоне горячего воздуха корпуса корпуса ЭД МНА №22 | AI12 (1) |  | 1XT1 | 37,38,39,40 |  |  | 1 | 3 | 4 |  |  | AI
Резерв | МНС-2.УСО.1(3) |  | Резерв | AI12 (1) |  | 1XT1 | 41,42,43,44 |  |  | 1 | 4 | 4 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | TT212 | Температура переднего подшипника ЭД МНА №22 | AI12 (1) |  | 1XT1 | 45,46,47,48 |  |  | 1 | 5 | 4 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | TT213 | Температура заднего подшипника ЭД МНА №22 | AI12 (1) |  | 1XT1 | 49,50,51,52 |  |  | 1 | 6 | 1 |  |  | AI
Резерв | МНС-2.УСО.1(3) |  | Резерв | AI12 (1) |  | 1XT1 | 53,54,55,56 |  |  | 1 | 6 | 2 |  |  | AI
Резерв | МНС-2.УСО.1(3) |  | Резерв | AI12 (1) |  | 1XT1 | 57,58,59,60 |  |  | 1 | 6 | 3 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | XT201 | Вибрация заднего подшипника насоса МНА №22 (вертикальная состовляющая) | AI23 (1) |  | 1XT2 | 1,2 |  |  | 1 | 3 | 5 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | XT202 | Вибрация заднего подшипника насоса МНА №22 (горизонтальная состовляющая) | AI23 (1) |  | 1XT2 | 3,4 |  |  | 1 | 4 | 5 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | XT203 | Вибрация заднего подшипника насоса МНА №22 (осевая состовляющая) | AI23 (1) |  | 1XT2 | 5,6 |  |  | 1 | 5 | 5 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | XT204 | Вибрация переднего подшипника насоса МНА №22 (вертикальная состовляющая) | AI23 (1) |  | 1XT2 | 7,8 |  |  | 1 | 3 | 6 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | XT205 | Вибрация переднего подшипника насоса МНА №22 (горизонтальная состовляющая) | AI23 (1) |  | 1XT2 | 9,10 |  |  | 1 | 4 | 6 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | XT206 | Осевое смещение ротора насоса МНА №22 | AI23 (1) |  | 1XT2 | 11,12 |  |  | 1 | 5 | 6 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | XT207 | Вибрация заднего подшипника ЭД МНА №22 (вертикальная состовляющая) | AI23 (1) |  | 1XT2 | 13,14 |  |  | 1 | 3 | 7 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | XT208 | Вибрация заднего подшипника ЭД МНА №22 (горизонтальная состовляющая) | AI23 (1) |  | 1XT2 | 15,16 |  |  | 1 | 4 | 7 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | XT209 | Вибрация заднего подшипника ЭД МНА №22 (осевая состовляющая) | AI23 (1) |  | 1XT2 | 17,18 |  |  | 1 | 5 | 7 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | XT210 | Вибрация переднего подшипника ЭД МНА №22 (вертикальная состовляющая) | AI23 (1) |  | 1XT2 | 19,20 |  |  | 1 | 3 | 8 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | XT211 | Вибрация переднего подшипника ЭД МНА №22 (горизонтальная состовляющая) | AI23 (1) |  | 1XT2 | 21,22 |  |  | 1 | 4 | 8 |  |  | AI
Резерв | МНС-2.УСО.1(3) |  | Резерв | AI23 (1) |  | 1XT2 | 23,24 |  |  | 1 | 5 | 8 |  |  | AI
Резерв | МНС-2.УСО.1(3) |  | Резерв | AI23 (1) |  | 1XT2 | 25,26 |  |  | 1 | 6 | 4 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | LC201 | Аварийные утечки нефти через торцевое уплотнение насоса МНА №22 (со стороны заднего подшипника) | AI32 (1) |  | 1XT3 | 1,2 |  |  | 1 | 6 | 5 |  |  | AI
Резерв | МНС-2.УСО.1(3) |  | Резерв | AI32 (1) |  | 1XT3 | 3,4 |  |  | 1 | 6 | 6 |  |  | AI
Резерв | МНС-2.УСО.1(3) |  | Резерв | AI32 (1) |  | 1XT3 | 5,6 |  |  | 1 | 6 | 7 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | OPC201 | Снято ограждение муфты МНА №22 | DI05 (1) |  | 1XT4 | 1,2 |  |  | 1 | 8 | 1 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(3) |  | Резерв | DI05 (1) |  | 1XT4 | 3,4 |  |  | 1 | 8 | 2 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | CCT622 | Загазованность в насосном зале МНС-2 (точка-2) | AI21 (1) |  | 2XT1 | 1,2 |  |  | 1 | 6 | 8 |  |  | AI
Резерв | МНС-2.УСО.1(3) |  | Резерв | AI21 (1) |  | 2XT1 | 3,4 |  |  | 1 | 7 | 1 |  |  | AI
питание |  |  | Питание датчика загазованности в в насосном зале МНС-2 (точка-2) |  |  | XT1 | 1,2 | [7 empty] | =24В
питание |  |  | Питание датчика - резерв |  |  | XT1 | 3,4 | [7 empty] | =24В
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | PT201 | Давление нефти на входе МНА №22 | AI22 (1) |  | 2XT2 | 1,2 |  |  | 1 | 7 | 2 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | PT202 | Давление нефти на выходе МНА №22 | AI22 (1) |  | 2XT2 | 3,4 |  |  | 1 | 7 | 3 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | PT203 | Давление масла перед подшипниками насоса МНА №22 | AI22 (1) |  | 2XT2 | 5,6 |  |  | 1 | 7 | 4 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | PT632 | Давление в камере беспромвального соединения МНА №22 | AI22 (1) |  | 2XT2 | 7,8 |  |  | 1 | 7 | 5 |  |  | AI
Резерв | МНС-2.УСО.1(3) |  | Резерв | AI22 (1) |  | 2XT2 | 9,10 |  |  | 1 | 7 | 6 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | ОКС16/2 | Задвижка №16/2 - сигнал от КВО | DM01-7 |  | 5XT1 | 1 |  |  | 1 | 8 | 3 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | DOB16/2 | Задвижка №16/2 - команда на открытие | [6 empty] | 1 | 10 | 1 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | СКС16/2 | Задвижка №16/2 - сигнал от КВЗ |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 8 | 4 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | DKB16/2 | Задвижка №16/2 - команда на закрытие | [6 empty] | 1 | 10 | 2 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | ODC16/2 | Задвижка №16/2 - сигнал от МПО |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 8 | 5 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | CDC16/2 | Задвижка №16/2 - сигнал от МПЗ |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 8 | 6 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | MC16/2 | Задвижка №16/2 - сработала муфта |  |  |  | 5 |  |  | 1 | 8 | 7 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | OPC16/2 | Задвижка №16/2 - авария привода |  |  |  | 6 |  |  | 1 | 8 | 8 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | DCOB16/2 | Задвижка №16/2 - команда на остановку открытия |  |  |  | 7 |  |  | 1 | 10 | 3 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | DCCB16/2 | Задвижка №16/2 - команда на остановку закрытия |  |  |  | 8 |  |  | 1 | 10 | 4 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) |  | Задвижка №16/2 - цепь включения МПО |  |  |  | 9
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) |  | Задвижка №16/2 - цепь включения МПЗ |  |  |  | 10
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) |  | Задвижка №16/2 - нейтраль |  |  |  | 11
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | ОКС17/2 | Задвижка №17/2 - сигнал от КВО | DM01-7 |  | 5XT2 | 1 |  |  | 1 | 8 | 9 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | DOB17/2 | Задвижка №17/2 - команда на открытие | [6 empty] | 1 | 10 | 5 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | СКС17/2 | Задвижка №17/2 - сигнал от КВЗ |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 8 | 10 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | DKB17/2 | Задвижка №17/2 - команда на закрытие | [6 empty] | 1 | 10 | 6 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | ODC17/2 | Задвижка №17/2 - сигнал от МПО |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 8 | 11 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | CDC17/2 | Задвижка №17/2 - сигнал от МПЗ |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 8 | 12 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | MC17/2 | Задвижка №17/2 - сработала муфта |  |  |  | 5 |  |  | 1 | 8 | 13 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | OPC17/2 | Задвижка №17/2 - авария привода |  |  |  | 6 |  |  | 1 | 8 | 14 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | DCOB17/2 | Задвижка №17/2 - команда на остановку открытия |  |  |  | 7 |  |  | 1 | 10 | 7 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | DCCB17/2 | Задвижка №17/2 - команда на остановку закрытия |  |  |  | 8 |  |  | 1 | 10 | 8 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) |  | Задвижка №17/2 - цепь включения МПО |  |  |  | 9
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) |  | Задвижка №17/2 - цепь включения МПЗ |  |  |  | 10
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) |  | Задвижка №17/2 - нейтраль |  |  |  | 11
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | TT401 | Температура нефти на выходе насоса МНА №24 | AI12 (1) |  | 1XT5 | 1,2,3,4 |  |  | 2 | 3 | 1 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | TT402 | Температура переднего подшипника наосоа МНА №24 | AI12 (1) |  | 1XT5 | 5,6,7,8 |  |  | 2 | 4 | 1 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | TT403 | Температура заднего подшипника наосоа МНА №24 | AI12 (1) |  | 1XT5 | 9,10,11,12 |  |  | 2 | 5 | 1 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | TT404 | Температура обмотки статора ЭД МНА №24 (фазы U) | AI12 (1) |  | 1XT5 | 13,14,15,16 |  |  | 2 | 3 | 2 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | TT405 | Температура обмотки статора ЭД МНА №24 (фазы V) | AI12 (1) |  | 1XT5 | 17,18,19,20 |  |  | 2 | 4 | 2 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | TT406 | Температура обмотки статора ЭД МНА №24 (фазы W) | AI12 (1) |  | 1XT5 | 21,22,23,24 |  |  | 2 | 5 | 2 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | TT407 | Температура железа сердечника статора ЭД МНА №24 (фазы U) | AI12 (1) |  | 1XT5 | 25,26,27,28 |  |  | 2 | 3 | 3 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | TT408 | Температура железа сердечника статора ЭД МНА №24 (фазы V) | AI12 (1) |  | 1XT5 | 29,30,31,32 |  |  | 2 | 4 | 3 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | TT409 | Температура железа сердечника статора ЭД МНА №24 (фазы W) | AI12 (1) |  | 1XT5 | 33,34,35,36 |  |  | 2 | 5 | 3 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | TT410 | Температура в зоне горячего воздуха корпуса корпуса ЭД МНА №24 | AI12 (1) |  | 1XT5 | 37,38,39,40 |  |  | 2 | 3 | 4 |  |  | AI
Резерв | МНС-2.УСО.1(3) |  | Резерв | AI12 (1) |  | 1XT5 | 41,42,43,44 |  |  | 2 | 4 | 4 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | TT412 | Температура переднего подшипника ЭД МНА №24 | AI12 (1) |  | 1XT5 | 45,46,47,48 |  |  | 2 | 5 | 4 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | TT413 | Температура заднего подшипника ЭД МНА №24 | AI12 (1) |  | 1XT5 | 49,50,51,52 |  |  | 2 | 6 | 1 |  |  | AI
Резерв | МНС-2.УСО.1(3) |  | Резерв | AI12 (1) |  | 1XT5 | 53,54,55,56 |  |  | 2 | 6 | 2 |  |  | AI
Резерв | МНС-2.УСО.1(3) |  | Резерв | AI12 (1) |  | 1XT5 | 57,58,59,60 |  |  | 2 | 6 | 3 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | XT401 | Вибрация заднего подшипника насоса МНА №24 (вертикальная состовляющая) | AI23 (1) |  | 1XT6 | 1,2 |  |  | 2 | 3 | 5 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | XT402 | Вибрация заднего подшипника насоса МНА №24 (горизонтальная состовляющая) | AI23 (1) |  | 1XT6 | 3,4 |  |  | 2 | 4 | 5 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | XT403 | Вибрация заднего подшипника насоса МНА №24 (осевая состовляющая) | AI23 (1) |  | 1XT6 | 5,6 |  |  | 2 | 5 | 5 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | XT404 | Вибрация переднего подшипника насоса МНА №24 (вертикальная состовляющая) | AI23 (1) |  | 1XT6 | 7,8 |  |  | 2 | 3 | 6 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | XT405 | Вибрация переднего подшипника насоса МНА №24 (горизонтальная состовляющая) | AI23 (1) |  | 1XT6 | 9,10 |  |  | 2 | 4 | 6 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | XT406 | Осевое смещение ротора насоса МНА №24 | AI23 (1) |  | 1XT6 | 11,12 |  |  | 2 | 5 | 6 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | XT407 | Вибрация заднего подшипника ЭД МНА №24 (вертикальная состовляющая) | AI23 (1) |  | 1XT6 | 13,14 |  |  | 2 | 3 | 7 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | XT408 | Вибрация заднего подшипника ЭД МНА №24 (горизонтальная состовляющая) | AI23 (1) |  | 1XT6 | 15,16 |  |  | 2 | 4 | 7 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | XT409 | Вибрация заднего подшипника ЭД МНА №24 (осевая состовляющая) | AI23 (1) |  | 1XT6 | 17,18 |  |  | 2 | 5 | 7 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | XT410 | Вибрация переднего подшипника ЭД МНА №24 (вертикальная состовляющая) | AI23 (1) |  | 1XT6 | 19,20 |  |  | 2 | 3 | 8 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | XT411 | Вибрация переднего подшипника ЭД МНА №24 (горизонтальная состовляющая) | AI23 (1) |  | 1XT6 | 21,22 |  |  | 2 | 4 | 8 |  |  | AI
Резерв | МНС-2.УСО.1(3) |  | Резерв | AI23 (1) |  | 1XT6 | 23,24 |  |  | 2 | 5 | 8 |  |  | AI
Резерв | МНС-2.УСО.1(3) |  | Резерв | AI23 (1) |  | 1XT6 | 25,26 |  |  | 2 | 6 | 4 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | LC401 | Аварийные утечки нефти через торцевое уплотнение насоса МНА №24 (со стороны заднего подшипника) | AI32 (1) |  | 1XT7 | 1,2 |  |  | 2 | 6 | 5 |  |  | AI
Резерв | МНС-2.УСО.1(3) |  | Резерв | AI32 (1) |  | 1XT7 | 3,4 |  |  | 2 | 6 | 6 |  |  | AI
Резерв | МНС-2.УСО.1(3) |  | Резерв | AI32 (1) |  | 1XT7 | 5,6 |  |  | 2 | 6 | 7 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | OPC401 | Снято ограждение муфты МНА №24 | DI05 (1) |  | 1XT8 | 1,2 |  |  | 2 | 8 | 1 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(3) |  | Резерв | DI05 (1) |  | 1XT8 | 3,4 |  |  | 2 | 8 | 2 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | CCT624 | Загазованность в насосном зале МНС-2 (точка-4) | AI21 (1) |  | 2XT3 | 1,2 |  |  | 2 | 6 | 8 |  |  | AI
Резерв | МНС-2.УСО.1(3) |  | Резерв | AI21 (1) |  | 2XT3 | 3,4 |  |  | 2 | 7 | 1 |  |  | AI
питание |  |  | Питание датчика загазованности в в насосном зале МНС-2 (точка-4) |  |  | XT2 | 1,2 |  |  | 2 |  |  |  |  | =24В
питание |  |  | Питание датчика - резерв |  |  | XT2 | 3,4 |  |  | 2 |  |  |  |  | =24В
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | PT401 | Давление нефти на входе МНА №24 | AI22 (1) |  | 2XT4 | 1,2 |  |  | 2 | 7 | 2 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | PT402 | Давление нефти на выходе МНА №24 | AI22 (1) |  | 2XT4 | 3,4 |  |  | 2 | 7 | 3 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | PT403 | Давление масла перед подшипниками насоса МНА №24 | AI22 (1) |  | 2XT4 | 5,6 |  |  | 2 | 7 | 4 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | PT634 | Давление в камере беспромвального соединения МНА №24 | AI22 (1) |  | 2XT4 | 7,8 |  |  | 2 | 7 | 5 |  |  | AI
Резерв | МНС-2.УСО.1(3) |  | Резерв | AI22 (1) |  | 2XT4 | 9,10 |  |  | 2 | 7 | 6 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | ОКС20/2 | Задвижка №20/2 - сигнал от КВО | DM01-7 |  | 5XT3 | 1 |  |  | 2 | 8 | 3 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | DOB20/2 | Задвижка №20/2 - команда на открытие | [6 empty] | 2 | 10 | 1 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | СКС20/2 | Задвижка №20/2 - сигнал от КВЗ |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 8 | 4 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | DKB20/2 | Задвижка №20/2 - команда на закрытие | [6 empty] | 2 | 10 | 2 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | ODC20/2 | Задвижка №20/2 - сигнал от МПО |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 8 | 5 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | CDC20/2 | Задвижка №20/2 - сигнал от МПЗ |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 8 | 6 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | MC20/2 | Задвижка №20/2 - сработала муфта |  |  |  | 5 |  |  | 2 | 8 | 7 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | OPC20/2 | Задвижка №20/2 - авария привода |  |  |  | 6 |  |  | 2 | 8 | 8 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | DCOB20/2 | Задвижка №20/2 - команда на остановку открытия |  |  |  | 7 |  |  | 2 | 10 | 3 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | DCCB20/2 | Задвижка №20/2 - команда на остановку закрытия |  |  |  | 8 |  |  | 2 | 10 | 4 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) |  | Задвижка №20/2 - цепь включения МПО |  |  |  | 9
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) |  | Задвижка №20/2 - цепь включения МПЗ |  |  |  | 10
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) |  | Задвижка №20/2 - нейтраль |  |  |  | 11
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | ОКС21/2 | Задвижка №21/2 - сигнал от КВО | DM01-7 |  | 5XT4 | 1 |  |  | 2 | 8 | 9 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | DOB21/2 | Задвижка №21/2 - команда на открытие | [6 empty] | 2 | 10 | 5 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | СКС21/2 | Задвижка №21/2 - сигнал от КВЗ |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 8 | 10 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | DKB21/2 | Задвижка №21/2 - команда на закрытие | [6 empty] | 2 | 10 | 6 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | ODC21/2 | Задвижка №21/2 - сигнал от МПО |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 8 | 11 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | CDC21/2 | Задвижка №21/2 - сигнал от МПЗ |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 8 | 12 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | MC21/2 | Задвижка №21/2 - сработала муфта |  |  |  | 5 |  |  | 2 | 8 | 13 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | OPC21/2 | Задвижка №21/2 - авария привода |  |  |  | 6 |  |  | 2 | 8 | 14 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | DCOB21/2 | Задвижка №21/2 - команда на остановку открытия |  |  |  | 7 |  |  | 2 | 10 | 7 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | DCCB21/2 | Задвижка №21/2 - команда на остановку закрытия |  |  |  | 8 |  |  | 2 | 10 | 8 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) |  | Задвижка №21/2 - цепь включения МПО |  |  |  | 9
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) |  | Задвижка №21/2 - цепь включения МПЗ |  |  |  | 10
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) |  | Задвижка №21/2 - нейтраль |  |  |  | 11
Резерв | МНС-2.УСО.1(3) |  | Резерв - сигнал от КВО | DM01-7 |  | 5XT5 | 1 |  |  | 1 | 9 | 1 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(3) |  | Резерв - команда на открытие | [6 empty] | 1 | 10 | 9 |  |  | DO
Резерв | МНС-2.УСО.1(3) |  | Резерв - сигнал от КВЗ |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 9 | 2 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(3) |  | Резерв - команда на закрытие | [6 empty] | 1 | 10 | 10 |  |  | DO
Резерв | МНС-2.УСО.1(3) |  | Резерв - сигнал от МПО |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 9 | 3 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(3) |  | Резерв - сигнал от МПЗ |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 9 | 4 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(3) |  | Резерв - сработала муфта |  |  |  | 5 |  |  | 1 | 9 | 5 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(3) |  | Резерв - авария привода |  |  |  | 6 |  |  | 1 | 9 | 6 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(3) |  | Резерв - команда на остановку |  |  |  | 7 |  |  | 1 | 10 | 11 |  |  | DO
Резерв | МНС-2.УСО.1(3) |  | Резерв - команда на остановку |  |  |  | 8 |  |  | 1 | 10 | 12 |  |  | DO
Резерв | МНС-2.УСО.1(3) |  | Резерв - цепь включения МПО |  |  |  | 9
Резерв | МНС-2.УСО.1(3) |  | Резерв - цепь включения МПЗ |  |  |  | 10
Резерв | МНС-2.УСО.1(3) |  | Резерв - нейтраль |  |  |  | 11
Резерв | МНС-2.УСО.1(3) |  | Резерв - сигнал от КВО | DM01-6 |  | 5XT6 | 1 |  |  | 2 | 9 | 1 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(3) |  | Резерв - команда на открытие | [6 empty] | 2 | 10 | 9 |  |  | DO
Резерв | МНС-2.УСО.1(3) |  | Резерв - сигнал от КВЗ |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 9 | 2 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(3) |  | Резерв - команда на закрытие | [6 empty] | 2 | 10 | 10 |  |  | DO
Резерв | МНС-2.УСО.1(3) |  | Резерв - сигнал от МПО |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 9 | 3 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(3) |  | Резерв - сигнал от МПЗ |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 9 | 4 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(3) |  | Резерв - сработала муфта |  |  |  | 5 |  |  | 2 | 9 | 5 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(3) |  | Резерв - авария привода |  |  |  | 6 |  |  | 2 | 9 | 6 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(3) |  | Резерв - команда на остановку |  |  |  | 7.8 |  |  | 2 | 10 | 11 |  |  | DO
Резерв | МНС-2.УСО.1(3) |  | Резерв - цепь включения МПО |  |  |  | 9
Резерв | МНС-2.УСО.1(3) |  | Резерв - цепь включения МПЗ |  |  |  | 10
Резерв | МНС-2.УСО.1(3) |  | Резерв - нейтраль |  |  |  | 11
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | ОКС23/2 | Задвижка №23/2 - сигнал от КВО | DM01-6 |  | 5XT7 | 1 |  |  | 1 | 9 | 7 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | DOB23/2 | Задвижка №23/2 - команда на открытие | [6 empty] | 1 | 10 | 13 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | СКС23/2 | Задвижка №23/2 - сигнал от КВЗ |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 9 | 8 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | DKB23/2 | Задвижка №23/2 - команда на закрытие | [6 empty] | 1 | 10 | 14 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | ODC23/2 | Задвижка №23/2 - сигнал от МПО |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 9 | 9 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | CDC23/2 | Задвижка №23/2 - сигнал от МПЗ |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 9 | 10 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | MC23/2 | Задвижка №23/2 - сработала муфта |  |  |  | 5 |  |  | 1 | 9 | 11 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | OPC23/2 | Задвижка №23/2 - авария привода |  |  |  | 6 |  |  | 1 | 9 | 12 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | DCB23/2 | Задвижка №23/2 - команда на остановку |  |  |  | 7.8 |  |  | 1 | 10 | 15 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) |  | Задвижка №23/2 - цепь включения МПО |  |  |  | 9
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) |  | Задвижка №23/2 - цепь включения МПЗ |  |  |  | 10
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) |  | Задвижка №23/2 - нейтраль |  |  |  | 11
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | ОКС24/2 | Задвижка №24/2 - сигнал от КВО | DM01-6 |  | 5XT8 | 1 |  |  | 1 | 9 | 13 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | DOB24/2 | Задвижка №24/2 - команда на открытие | [6 empty] | 1 | 10 | 16 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | СКС24/2 | Задвижка №24/2 - сигнал от КВЗ |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 9 | 14 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | DKB24/2 | Задвижка №24/2 - команда на закрытие | [6 empty] | 1 | 10 | 17 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | ODC24/2 | Задвижка №24/2 - сигнал от МПО |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 9 | 15 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | CDC24/2 | Задвижка №24/2 - сигнал от МПЗ |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 9 | 16 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | MC24/2 | Задвижка №24/2 - сработала муфта |  |  |  | 5 |  |  | 1 | 9 | 17 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | OPC24/2 | Задвижка №24/2 - авария привода |  |  |  | 6 |  |  | 1 | 9 | 18 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | DCB24/2 | Задвижка №24/2 - команда на остановку |  |  |  | 7.8 |  |  | 1 | 10 | 18 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) |  | Задвижка №24/2 - цепь включения МПО |  |  |  | 9
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) |  | Задвижка №24/2 - цепь включения МПЗ |  |  |  | 10
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) |  | Задвижка №24/2 - нейтраль |  |  |  | 11
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | ОКС7/2 | Задвижка №7/2 - сигнал от КВО | DM01-1 |  | 5XT9 | 1 |  |  | 1 | 9 | 19 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | СКС7/2 | Задвижка №7/2 - сигнал от КВЗ |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 9 | 20 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | ODC7/2 | Задвижка №7/2 - сигнал от МПО |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 9 | 21 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | CDC7/2 | Задвижка №7/2 - сигнал от МПЗ |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 9 | 22 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | DOB7/2 | Задвижка №7/2 - команда на открытие |  |  |  | 5 |  |  | 1 | 10 | 19 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | DKB7/2 | Задвижка №7/2 - команда на закрытие |  |  |  | 6 |  |  | 1 | 10 | 20 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | DCB7/2 | Задвижка №7/2 - команда на остановку |  |  |  | 7.8 |  |  | 1 | 10 | 21 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) |  | Задвижка №7/2 - цепь включения МПО |  |  |  | 9
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) |  | Задвижка №7/2 - цепь включения МПЗ |  |  |  | 10
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) |  | Задвижка №7/2 - нейтраль |  |  |  | 11
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | MCO7/2 | Задвижка №7/2 - сигнал от ВММО | [6 empty] | 1 | 9 | 23 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | MCС7/2 | Задвижка №7/2 - сигнал от ВММЗ | [6 empty] | 1 | 9 | 24 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | ОКС22/2 | Задвижка №22/2 - сигнал от КВО | DM01-6 |  | 5XT10 | 1 |  |  | 2 | 9 | 7 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | DOB22/2 | Задвижка №22/2 - команда на открытие | [6 empty] | 2 | 10 | 12 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | СКС22/2 | Задвижка №22/2 - сигнал от КВЗ |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 9 | 8 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | DKB22/2 | Задвижка №22/2 - команда на закрытие | [6 empty] | 2 | 10 | 13 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | ODC22/2 | Задвижка №22/2 - сигнал от МПО |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 9 | 9 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | CDC22/2 | Задвижка №22/2 - сигнал от МПЗ |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 9 | 10 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | MC22/2 | Задвижка №22/2 - сработала муфта |  |  |  | 5 |  |  | 2 | 9 | 11 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | OPC22/2 | Задвижка №22/2 - авария привода |  |  |  | 6 |  |  | 2 | 9 | 12 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | DCB22/2 | Задвижка №22/2 - команда на остановку |  |  |  | 7.8 |  |  | 2 | 10 | 14 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) |  | Задвижка №22/2 - цепь включения МПО |  |  |  | 9
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) |  | Задвижка №22/2 - цепь включения МПЗ |  |  |  | 10
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) |  | Задвижка №22/2 - нейтраль |  |  |  | 11
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | ОКС25/2 | Задвижка №25/2 - сигнал от КВО | DM01-6 |  | 5XT11 | 1 |  |  | 2 | 9 | 13 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | DOB25/2 | Задвижка №25/2 - команда на открытие | [6 empty] | 2 | 10 | 15 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | СКС25/2 | Задвижка №25/2 - сигнал от КВЗ |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 9 | 14 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | DKB25/2 | Задвижка №25/2 - команда на закрытие | [6 empty] | 2 | 10 | 16 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | ODC25/2 | Задвижка №25/2 - сигнал от МПО |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 9 | 15 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | CDC25/2 | Задвижка №25/2 - сигнал от МПЗ |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 9 | 16 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | MC25/2 | Задвижка №25/2 - сработала муфта |  |  |  | 5 |  |  | 2 | 9 | 17 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | OPC25/2 | Задвижка №25/2 - авария привода |  |  |  | 6 |  |  | 2 | 9 | 18 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) | DCB25/2 | Задвижка №25/2 - команда на остановку |  |  |  | 7.8 |  |  | 2 | 10 | 17 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) |  | Задвижка №25/2 - цепь включения МПО |  |  |  | 9
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) |  | Задвижка №25/2 - цепь включения МПЗ |  |  |  | 10
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) |  | Задвижка №25/2 - нейтраль |  |  |  | 11
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) |  | Задвижка N 23/2: обмен информацией по интерфейсу | RS-485 (0) |  | 7XT1 | 1,2,3 |  |  | 1 | 11 | 1 |  |  | RS
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) |  | Задвижка N 24/2: обмен информацией по интерфейсу | RS-485 (0) |  | 7XT2 | 1,2,3 |  |  | 1 | 11 | 2 |  |  | RS
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) |  | Задвижка N 7/2: обмен информацией по интерфейсу |  |  | 7XT3 | 1,2,3 |  |  | 1 | 12 | 1 |  |  | RS
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) |  | Задвижка N 22/2: обмен информацией по интерфейсу | RS-485 (0) |  | 7XT4 | 1,2,3 |  |  | 2 | 11 | 1 |  |  | RS
Сигнал | МНС-2.УСО.1(3) |  | Задвижка N 25/2: обмен информацией по интерфейсу | RS-485 (0) |  | 7XT5 | 1,2,3 |  |  | 2 | 11 | 2 |  |  | RS
Резерв | МНС-2.УСО.1(3) |  | Резерв | RS-485 (0) |  | 7XT6 | 1,2,3 |  |  | 2 | 12 | 1 |  |  | RS
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(3) | CST01-13 | Температура воздуха в шкафу МНС.УСО.1(3) | AI22-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | AI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(3) | CSC01-13 | Неисправность оборудования питания основного канала шкафа МНС.УСО.1(3) | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(3) | CSC02-13 | Неисправность оборудования питания резервного канала шкафа МНС.УСО.1(3) | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(3) | CSC03(1)-13 | Общая неисправность системы питания шкафа МНС.УСО.1(3) | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(3) | CSC03(2)-13 | Общая неисправность системы питания шкафа МНС.УСО.1(3) | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(3) | CSC04-13 | Двери шкафа МНС.УСО.1(3) открыты | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 7 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(3) | CSC05-13 | Наличие напряжения на вводе 1 шкафа МНС.УСО.1(3) | DI02-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(3) | CSC06-13 | Наличие напряжения на вводе 2 шкафа МНС.УСО.1(3) | DI02-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 3 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(3) | CSC07(1)-13 | Неисправность УЗИП на вводе 1 шкафа МНС.УСО.1(3) | DI02-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(3) | CSC07(2)-13 | Неисправность УЗИП на вводе 2 шкафа МНС.УСО.1(2) | DI02-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 4 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(3) | CSC08-13 | Батарея ИБП =24В разряжена. Основной канал питания шкафа МНС.УСО.1(2) | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 5 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(3) | CSC09-13 | Батарея ИБП =24В разряжена. Резервный канал питания шкафа МНС.УСО.1(3) | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 5 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(3) | CSC10-13 | Переход на батарею ИБП =24В. Основной канал питания шкафа МНС.УСО.1(3) | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 6 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(3) | CSC11-13 | Переход на батарею ИБП =24В. Резервный канал питания шкафа МНС.УСО.1(3) | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 6 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(3) | CSC12-13 | ПКСИ PR1 шкафа МНС.УСО.1(3). Низкое сопротивление изоляции | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 7 |  |  | DI
питание | МНС-2.УСО.1(3) |  | Питание шкафа МНС-2.УСО.1(3). Ввод 1 |  |  | XT01.1 | 1,2,3 | [7 empty] | ~220
питание | МНС-2.УСО.1(3) |  | Питание шкафа МНС-2.УСО.1(3). Ввод 2 |  |  | XT01.2 | 1,2,3 | [7 empty] | ~220

## МНС-2.УСО.1(4)
Тип сигнала | Шкаф | Тэг | Наименование | Схема | ПОУС | КлК | Конт | КлК дуб | Конт дуб | Корз | Мод | Кан | Примечание | Конт.FU | Тип
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | LT651 | Уровень в емкости для сбора утечек и дренажа ЕП-40 N1 | AI23 (0) |  | 1XT1 | 1,2 |  |  | 1 | 3 | 1 |  |  | AI
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | Резерв | AI23 (0) |  | 1XT1 | 3,4 |  |  | 1 | 3 | 2 |  |  | AI | БИ-ИП-24А
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | LT601 | Уровень масла в маслобаке N1 | AI23 (0) |  | 1XT1 | 5,6 |  |  | 1 | 3 | 3 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | TT602 | Температура масла в аккумулирующем маслобаке | AI23 (0) |  | 1XT1 | 7,8 |  |  | 1 | 3 | 4 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | LT653 | Уровень в емкости ССВД РВС-400 N1 | AI23 (0) |  | 1XT1 | 9,10 |  |  | 1 | 3 | 5 |  |  | AI | IM33-11EX-HI/24VDC 7506440
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | LT652 | Уровень в емкости для сбора утечек и дренажа ЕП-40 N2 | AI23 (0) |  | 1XT2 | 1,2 |  |  | 2 | 3 | 1 |  |  | AI
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | Резерв | AI23 (0) |  | 1XT2 | 3,4 |  |  | 2 | 3 | 2 |  |  | AI | БИ-ИП-24А
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | LT602 | Уровень масла в маслобаке N2 | AI23 (0) |  | 1XT2 | 5,6 |  |  | 2 | 3 | 3 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | TT622 | Температура наружного воздуха | AI23 (0) |  | 1XT2 | 7,8 |  |  | 2 | 3 | 4 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | LT654 | Уровень в емкости ССВД РВС-400 N2 | AI23 (0) |  | 1XT2 | 9,10 |  |  | 2 | 3 | 5 |  |  | AI | MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I 2865340
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | TT601 | Температура масла в трубопроводе подачи масла к МНА | AI12 (1) |  | 1XT3 | 1,2,3,4 |  |  | 1 | 3 | 6 |  |  | AI
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | Резерв | AI12 (1) |  | 1XT3 | 5,6,7,8 |  |  | 2 | 3 | 6 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | PT652 | Давление на выходе погружного насоса откачки утечек НП2 | AI22 (0) |  | 2XT1 | 1,2 |  |  | 1 | 3 | 7 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | PDT621 | Перепад давления воздуха на приточном вентиляторе П-1.1 | AI22 (0) |  | 2XT1 | 3,4 |  |  | 1 | 3 | 8 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | PDT623 | Перепад давления на вытяжном вентиляторе В-1.1 | AI22 (0) |  | 2XT1 | 5,6 |  |  | 1 | 4 | 1 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | PDT631 | Перепад давления на подпорном вентиляторе П-3.1 беспромвального соединения | AI22 (0) |  | 2XT1 | 7,8 |  |  | 1 | 4 | 2 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | PDT641 | Перепад давления на подпорном вентиляторе электрозала П-2.1 | AI22 (0) |  | 2XT1 | 9,10 |  |  | 1 | 4 | 3 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | PT601 | Давление на выходе маслонасоса НМ1 | AI22 (0) |  | 2XT1 | 11,12 |  |  | 1 | 4 | 4 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | PT653 | Давление на выходе насоса откачки утечек Н1 (ЦНС N1) | AI22 (0) |  | 2XT1 | 13,14 |  |  | 1 | 4 | 5 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | PT752 | Давление на выходе сетевого насоса N1 | AI22 (0) |  | 2XT1 | 15,16 |  |  | 1 | 4 | 6 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | TT621 | Температура воздуха в насосном зале МНС-2 | AI22 (0) |  | 2XT1 | 17,18 |  |  | 1 | 4 | 7 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | PDT001 | Перепад давления на ФГУ-2 | AI22 (0) |  | 2XT1 | 19,20 |  |  | 1 | 4 | 8 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | TT752 | Температура воды в резервуаре ЖБР 300 м3 | AI22 (0) |  | 2XT1 | 21,22 |  |  | 1 | 5 | 1 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | PDT601 | Перепад давления на маслофильтрах | AI22 (0) |  | 2XT1 | 23,24 |  |  | 1 | 5 | 2 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | PDT671 | Перепад давления на вытяжном вентиляторе В-3 в здании КРД-2 | AI22 (0) |  | 2XT1 | 25,26 |  |  | 1 | 5 | 3 |  |  | AI
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | Резерв | AI22 (0) |  | 2XT1 | 27,28 |  |  | 1 | 5 | 4 |  |  | AI
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | Резерв | AI22 (0) |  | 2XT1 | 29,30 |  |  | 1 | 5 | 5 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | PT651 | Давление на выходе погружного насоса откачки утечек НП1 | AI22 (0) |  | 2XT2 | 1,2 |  |  | 2 | 3 | 7 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | PDT622 | Перепад давления воздуха на приточном вентиляторе П-1.2 | AI22 (0) |  | 2XT2 | 3,4 |  |  | 2 | 3 | 8 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | PDT624 | Перепад давления на вытяжном вентиляторе В-1.2 | AI22 (0) |  | 2XT2 | 5,6 |  |  | 2 | 4 | 1 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | PDT632 | Перепад давления на подпорном вентиляторе П-3.2 беспромвального соединения | AI22 (0) |  | 2XT2 | 7,8 |  |  | 2 | 4 | 2 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | PDT642 | Перепад давления на подпорном вентиляторе электрозала П-2.2 | AI22 (0) |  | 2XT2 | 9,10 |  |  | 2 | 4 | 3 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | PT602 | Давление на выходе маслонасоса НМ2 | AI22 (0) |  | 2XT2 | 11,12 |  |  | 2 | 4 | 4 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | PT654 | Давление на выходе насоса откачки утечек Н2 (ЦНС N2) | AI22 (0) |  | 2XT2 | 13,14 |  |  | 2 | 4 | 5 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | PT753 | Давление на выходе сетевого насоса N2 | AI22 (0) |  | 2XT2 | 15,16 |  |  | 2 | 4 | 6 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | PT754 | Давление на выходе резервного (пожарного) насоса N3 | AI22 (0) |  | 2XT2 | 17,18 |  |  | 2 | 4 | 7 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | PT751 | Давление во входном коллекторе от насосов артскважин NN2,3 | AI22 (0) |  | 2XT2 | 19,20 |  |  | 2 | 4 | 8 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | TT641 | Температура воздуха в электрозале | AI22 (0) |  | 2XT2 | 21,22 |  |  | 2 | 5 | 1 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | TT671 | Температура воздуха в здании КРД-2 | AI22 (0) |  | 2XT2 | 23,24 |  |  | 2 | 5 | 2 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | TT751 | Температура воздуха в помещении водонасосной | AI22 (0) |  | 2XT2 | 25,26 |  |  | 2 | 5 | 3 |  |  | AI
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | Резерв | AI22 (0) |  | 2XT2 | 27,28 |  |  | 2 | 5 | 4 |  |  | AI
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | Резерв | AI22 (0) |  | 2XT2 | 29,30 |  |  | 2 | 5 | 5 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | ST751 | Частота питания ЭД сетевого насоса N1 | AI27 (1) |  | 2XT3 | 1,2 |  |  | 1 | 5 | 7 |  |  | AI-U
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | ST752 | Частота питания ЭД сетевого насоса N2 | AI27 (1) |  | 2XT3 | 3,4 |  |  | 2 | 5 | 7 |  |  | AI-U
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | Резерв | AI27 (1) |  | 2XT3 | 5,6 |  |  | 1 | 5 | 8 |  |  | AI-U
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | Резерв | AI27 (1) |  | 2XT3 | 7,8 |  |  | 2 | 5 | 8 |  |  | AI-U
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | SB751 | Задание частоты питания ЭД сетевого насоса N1 | AO01 (1) |  | 2XT4 | 1,2 |  |  | 1 | 6 | 1 |  |  | AO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | SB752 | Задание частоты питания ЭД сетевого насоса N2 | AO01 (1) |  | 2XT4 | 3,4 |  |  | 2 | 6 | 1 |  |  | AO
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | Резерв | AO01 (1) |  | 2XT4 | 5,6 |  |  | 1 | 6 | 2 |  |  | AO
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | Резерв | AO01 (1) |  | 2XT4 | 7,8 |  |  | 2 | 6 | 2 |  |  | AO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | MPC751 | Насос арскажины N2 - включен | DI01 (1) |  | 3XT1 | 1,2 |  |  | 1 | 7 | 1 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | OPC751 | Насос арскажины N2 - авария (питание в норме) | DI01 (1) |  | 3XT1 | 3,4 |  |  | 1 | 7 | 2 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | OPC753 | Авария ПЧ1 ЭД сетевого насоса N1 | DI01 (1) |  | 3XT1 | 5,6 |  |  | 1 | 7 | 3 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | TC751 | Темпартура воздуха в помещении арскажины N2 минимальная | DI01 (1) |  | 3XT1 | 7,8 |  |  | 1 | 7 | 4 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | LC7514 | Затопление водонасосной | DI01 (1) |  | 3XT1 | 9,10 |  |  | 1 | 7 | 5 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | LC7521 | Аварийный минимальный уровень в резервуаре ЖБР 300м3 | DI01 (1) |  | 3XT1 | 11,12 |  |  | 1 | 7 | 6 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | CC6913 | Превышение предельного значения содержания угарного газа в воздухе (порог 1) | DI01 (1) |  | 3XT1 | 13,14 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | DI | перенесено из УСО.1(2)
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | CC6923 | Превышение предельного значения содержания метана в воздухе (порог 1) | DI01 (1) |  | 3XT1 | 15,16 |  |  | 1 | 7 | 8 |  |  | DI | перенесено из УСО.1(2)
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | DC691 | Пожар в котельной | DI01 (1) |  | 3XT1 | 17,18 |  |  | 1 | 7 | 9 |  |  | DI | перенесено из УСО.1(2)
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | MPC691 | Котельная в работе | DI01 (1) |  | 3XT1 | 19,20 |  |  | 1 | 7 | 10 |  |  | DI | перенесено из УСО.1(2)
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | OPC692 | Неисправность системы пожарной сигнализации | DI01 (1) |  | 3XT1 | 21,22 |  |  | 1 | 7 | 11 |  |  | DI | перенесено из УСО.1(2)
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | Резерв | DI01 (1) |  | 3XT1 | 23,24 |  |  | 1 | 7 | 12 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | Резерв | DI01 (1) |  | 3XT1 | 25,26 |  |  | 1 | 7 | 13 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | MPC752 | Насос арскажины N3 - включен | DI01 (1) |  | 3XT2 | 1,2 |  |  | 2 | 7 | 1 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | OPC752 | Насос арскажины N3 - авария (питание в норме) | DI01 (1) |  | 3XT2 | 3,4 |  |  | 2 | 7 | 2 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | OPC754 | Авария ПЧ2 ЭД сетевого насоса N2 | DI01 (1) |  | 3XT2 | 5,6 |  |  | 2 | 7 | 3 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | TC752 | Темпартура воздуха в помещении арскажины N3 минимальная | DI01 (1) |  | 3XT2 | 7,8 |  |  | 2 | 7 | 4 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | LC7522 | Минимальный уровень в резервуаре ЖБР 300м3 | DI01 (1) |  | 3XT2 | 9,10 |  |  | 2 | 7 | 5 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | LC7523 | Максимальный уровень в резервуаре ЖБР 300 м3 | DI01 (1) |  | 3XT2 | 11,12 |  |  | 2 | 7 | 6 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | CC6914 | Превышение предельного значения содержания угарного газа в воздухе (порог 2) | DI01 (1) |  | 3XT2 | 13,14 |  |  | 2 | 7 | 7 |  |  | DI | перенесено из УСО.1(2)
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | CC6924 | Превышение предельного значения содержания метана в воздухе (порог 2) | DI01 (1) |  | 3XT2 | 15,16 |  |  | 2 | 7 | 8 |  |  | DI | перенесено из УСО.1(2)
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | EC691 | Срабатывания главного быстродействующего запорного клапана газообразного топлива | DI01 (1) |  | 3XT2 | 17,18 |  |  | 2 | 7 | 9 |  |  | DI | перенесено из УСО.1(2)
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | OPC691 | Неисправность котельной | DI01 (1) |  | 3XT2 | 19,20 |  |  | 2 | 7 | 10 |  |  | DI | перенесено из УСО.1(2)
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | PPC691 | Несанкционированное проникновение | DI01 (1) |  | 3XT2 | 21,22 |  |  | 2 | 7 | 11 |  |  | DI | перенесено из УСО.1(2)
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | Резерв | DI01 (1) |  | 3XT2 | 23,24 |  |  | 2 | 7 | 12 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | Резерв | DI01 (1) |  | 3XT2 | 25,26 |  |  | 2 | 7 | 13 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | AB751 | Пуск ЭД сетевого насоса N1 / остановка ЭД сетевого насоса N1 | DO03 (1) |  | 3XT3 | 1,2 |  |  | 1 | 10 | 1 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | ABB751 | Насос арскажины N2 - включить | DO03 (1) |  | 3XT3 | 3,4 |  |  | 1 | 10 | 2 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | ABO751 | Насос арскажины N2 - отключить | DO03 (1) |  | 3XT3 | 5,6 |  |  | 1 | 10 | 3 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | AB752 | Пуск ЭД сетевого насоса N2 / остановка ЭД сетевого насоса N2 | DO03 (1) |  | 3XT4 | 1,2 |  |  | 2 | 10 | 1 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | ABB752 | Насос арскажины N3 - включить | DO03 (1) |  | 3XT4 | 3,4 |  |  | 2 | 10 | 2 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | ABO752 | Насос арскажины N3 - отключить | DO03 (1) |  | 3XT4 | 5,6 |  |  | 2 | 10 | 3 |  |  | DO
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | Резерв | DO03 (1) |  | 3XT3 | 7,8 |  |  | 1 | 10 | 4 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | BB602с | Включение/отключение сирены "ГАЗ" в электрозале МНС-2 у Входа1 | DO04 (1) |  | 3XT5 | 1,2 |  |  | 1 | 11 | 1 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | BB602т | Включение/отключение табло "ГАЗ" в электрозале МНС-2 у Входа1 | DO04 (1) |  | 3XT5 | 3,4 |  |  | 2 | 11 | 1 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | BB621с | Включение сирены "ГАЗ" в насосном зале у Входа 1 | DO04 (1) |  | 3XT5 | 5,6 |  |  | 1 | 11 | 2 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | BB621т | Включение табло "ГАЗ" в насосном зале у Входа 1 | DO04 (1) |  | 3XT5 | 7,8 |  |  | 2 | 11 | 2 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | BB603т | Включение/отключение табло "ГАЗ" в электрозале МНС-2 у Входа2 | DO04 (1) |  | 3XT5 | 9,10 |  |  | 1 | 11 | 3 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | BB603с | Включение/отключение сирены "ГАЗ" в электрозале МНС-2 у Входа2 | DO04 (1) |  | 3XT5 | 11,12 |  |  | 2 | 11 | 3 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | BB622т | Включение табло "ГАЗ" в насосном зале у Входа 2 | DO04 (1) |  | 3XT5 | 13,14 |  |  | 1 | 11 | 4 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | BB622с | Включение сирены "ГАЗ" в насосном зале у Входа 2 | DO04 (1) |  | 3XT5 | 15,16 |  |  | 2 | 11 | 4 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | BB601с | Включение/отключение сирены "ГАЗ" в маслоприямке МНС-2 | DO04 (1) |  | 3XT5 | 17,18 |  |  | 1 | 11 | 5 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | BB601т | Включение/отключение табло "ГАЗ" в маслоприямке МНС-2 | DO04 (1) |  | 3XT5 | 19,20 |  |  | 2 | 11 | 5 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | BB671 | Включение/отключение сирены "ГАЗ" в здании КРД-2 | DO04 (1) |  | 3XT5 | 21,22 |  |  | 1 | 11 | 6 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | BB672 | Включение/отключение табло "ГАЗ" в здании КРД-2 | DO04 (1) |  | 3XT5 | 23,24 |  |  | 2 | 11 | 6 |  |  | DO
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | Резерв | DO04 (1) |  | 3XT5 | 25,26 |  |  | 1 | 11 | 7 |  |  | DO
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | Резерв | DO04 (1) |  | 3XT5 | 27,28 |  |  | 2 | 11 | 7 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | EC059 | КТП-2. Наличие напряжения на 1 СШ | DI02 (1) |  | 4XT1 | 1,2 |  |  | 1 | 8 | 25 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | EC060 | КТП-2. Наличие напряжения на 2 СШ | DI02 (1) |  | 4XT1 | 3,4 |  |  | 2 | 8 | 27 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | EC062 | ЩСУ-2. Наличие напряжения на 2 СШ | DI02 (1) |  | 4XT1 | 5,6 |  |  | 1 | 8 | 26 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | EC061 | ЩСУ-2. Наличие напряжения на 1 СШ | DI02 (1) |  | 4XT1 | 7,8 |  |  | 2 | 8 | 28 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | EC063 | СЩ-5. Наличие напряжения на 1 СШ | DI02 (1) |  | 4XT1 | 9,10 |  |  | 1 | 8 | 27 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | Резерв | DI02 (1) |  | 4XT1 | 11,12 |  |  | 2 | 8 | 29 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | ОКС1В | Задвижка №1В - сигнал от КВО | DM01-6 |  | 5XT1 | 1 |  |  | 1 | 9 | 1 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | DOB1В | Задвижка №1В - команда на открытие | [6 empty] | 1 | 11 | 8 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | СКС1В | Задвижка №1В - сигнал от КВЗ |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 9 | 2 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | DKB1В | Задвижка №1В - команда на закрытие | [6 empty] | 1 | 11 | 9 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | ODC1В | Задвижка №1В - сигнал от МПО |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 9 | 3 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | CDC1В | Задвижка №1В - сигнал от МПЗ |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 9 | 4 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | MC1В | Задвижка №1В - сработала муфта |  |  |  | 5 |  |  | 1 | 9 | 5 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | OPC1В | Задвижка №1В - авария привода |  |  |  | 6 |  |  | 1 | 9 | 6 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | DCB1В | Задвижка №1В - команда на остановку |  |  |  | 7.8 |  |  | 1 | 11 | 10 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) |  | Задвижка №1В - цепь включения МПО |  |  |  | 9
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) |  | Задвижка №1В - цепь включения МПЗ |  |  |  | 10
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) |  | Задвижка №1В - нейтраль |  |  |  | 11
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | ОКС2В | Задвижка №2В - сигнал от КВО | DM01-6 |  | 5XT2 | 1 |  |  | 2 | 9 | 1 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | DOB2В | Задвижка №2В - команда на открытие | [6 empty] | 2 | 11 | 8 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | СКС2В | Задвижка №2В - сигнал от КВЗ |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 9 | 2 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | DKB2В | Задвижка №2В - команда на закрытие | [6 empty] | 2 | 11 | 9 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | ODC2В | Задвижка №2В - сигнал от МПО |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 9 | 3 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | CDC2В | Задвижка №2В - сигнал от МПЗ |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 9 | 4 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | MC2В | Задвижка №2В - сработала муфта |  |  |  | 5 |  |  | 2 | 9 | 5 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | OPC2В | Задвижка №2В - авария привода |  |  |  | 6 |  |  | 2 | 9 | 6 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | DCB2В | Задвижка №2В - команда на остановку |  |  |  | 7.8 |  |  | 2 | 11 | 10 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) |  | Задвижка №2В - цепь включения МПО |  |  |  | 9
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) |  | Задвижка №2В - цепь включения МПЗ |  |  |  | 10
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) |  | Задвижка №2В - нейтраль |  |  |  | 11
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | ОКС13/2 | Задвижка №13/2 - сигнал от КВО | DM01-5 |  | 5XT3 | 1 |  |  | 1 | 9 | 7 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | DOB13/2 | Задвижка №13/2 - команда на открытие | [6 empty] | 1 | 11 | 11 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | СКС13/2 | Задвижка №13/2 - сигнал от КВЗ |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 9 | 8 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | DKB13/2 | Задвижка №13/2 - команда на закрытие | [6 empty] | 1 | 11 | 12 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | ODC13/2 | Задвижка №13/2 - сигнал от МПО |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 9 | 9 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | CDC13/2 | Задвижка №13/2 - сигнал от МПЗ |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 9 | 10 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | MC13/2 | Задвижка №13/2 - сработала муфта |  |  |  | 5 |  |  | 1 | 9 | 11 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | OPC13/2 | Задвижка №13/2 - авария привода |  |  |  | 6 |  |  | 1 | 9 | 12 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | DCB13/2 | Задвижка №13/2 - команда на остановку |  |  |  | 7.8 |  |  | 1 | 11 | 13 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) |  | Задвижка №13/2 - цепь включения МПО |  |  |  | 9
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) |  | Задвижка №13/2 - цепь включения МПЗ |  |  |  | 10
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) |  | Задвижка №13/2 - нейтраль |  |  |  | 11
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | резерв - сигнал от КВО | DM01-6 |  | 5XT4 | 1 |  |  | 2 | 9 | 7 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | резерв - команда на открытие | [6 empty] | 2 | 11 | 11 |  |  | DO
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | резерв - сигнал от КВЗ |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 9 | 8 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | резерв - команда на закрытие | [6 empty] | 2 | 11 | 12 |  |  | DO
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | резерв - сигнал от МПО |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 9 | 9 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | резерв - сигнал от МПЗ |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 9 | 10 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | резерв - сработала муфта |  |  |  | 5 |  |  | 2 | 9 | 11 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | резерв - авария привода |  |  |  | 6 |  |  | 2 | 9 | 12 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | резерв - команда на остановку |  |  |  | 7.8 |  |  | 2 | 11 | 13 |  |  | DO
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | резерв - цепь включения МПО |  |  |  | 9
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | резерв - цепь включения МПЗ |  |  |  | 10
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | резерв - нейтраль |  |  |  | 11
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | резерв - сигнал от КВО | DM01-5 |  | 5XT5 | 1 |  |  | 1 | 9 | 13 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | резерв - команда на открытие | [6 empty] | 1 | 11 | 14 |  |  | DO
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | резерв - сигнал от КВЗ |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 9 | 14 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | резерв - команда на закрытие | [6 empty] | 1 | 11 | 15 |  |  | DO
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | резерв - сигнал от МПО |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 9 | 15 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | резерв - сигнал от МПЗ |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 9 | 16 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | резерв - сработала муфта |  |  |  | 5 |  |  | 1 | 0 | 17 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | резерв - авария привода |  |  |  | 6 |  |  | 1 | 9 | 18 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | резерв - команда на остановку |  |  |  | 7.8 |  |  | 1 | 11 | 16 |  |  | DO
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | резерв - цепь включения МПО |  |  |  | 9
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | резерв - цепь включения МПЗ |  |  |  | 10
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | резерв - нейтраль |  |  |  | 11
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | АВОВ-1.1 | Вытяжной вентилятор В-1.1 - команда на отключение | DM07-1 |  | 6XT1 | 1,2 |  |  | 1 | 10 | 5 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | АВВВ-1.1 | Вытяжной вентилятор В-1.1 - команда на включение |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 10 | 6 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | МРСВ-1.1 | Вытяжной вентилятор В-1.1 - сигнал от МП |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 8 | 1 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) |  | Вытяжной вентилятор В-1.1 - нейтраль |  |  |  | 5
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | ECВ-1.1 | Вытяжной вентилятор В-1.1 - контроль наличия напряжения | [6 empty] | 1 | 8 | 2 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | АВОНМ1 | Маслонасос НМ1 - команда на отключение | DM07-1 |  | 6XT2 | 1,2 |  |  | 1 | 10 | 7 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | АВВНМ1 | Маслонасос НМ1 - команда на включение |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 10 | 8 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | МРСНМ1 | Маслонасос НМ1 - сигнал от МП |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 8 | 3 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) |  | Маслонасос НМ1 - нейтраль |  |  |  | 5
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | ECНМ1 | Маслонасос НМ1 - контроль наличия напряжения | [6 empty] | 1 | 8 | 4 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | АВОАВМ1 | Маслоохладитель АВМ1 - команда на отключение | DM07-1 |  | 6XT3 | 1,2 |  |  | 1 | 10 | 9 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | АВВАВМ1 | Маслоохладитель АВМ1 - команда на включение |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 10 | 10 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | МРСАВМ1 | Маслоохладитель АВМ1 - сигнал от МП |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 8 | 5 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) |  | Маслоохладитель АВМ1 - нейтраль |  |  |  | 5
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | ECАВМ1 | Маслоохладитель АВМ1 - контроль наличия напряжения | [6 empty] | 1 | 8 | 6 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | АВОН1 | Насос Н1 - команда на отключение | DM07-1 |  | 6XT4 | 1,2 |  |  | 1 | 10 | 11 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | АВВН1 | Насос Н1 - команда на включение |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 10 | 12 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | МРСН1 | Насос Н1 - сигнал от МП |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 8 | 7 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) |  | Насос Н1 - нейтраль |  |  |  | 5
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | ECН1 | Насос Н1 - контроль наличия напряжения | [6 empty] | 1 | 8 | 8 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | АВОНП1 | Насос НП1 - команда на отключение | DM07-1 |  | 6XT5 | 1,2 |  |  | 1 | 10 | 13 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | АВВНП1 | Насос НП1 - команда на включение |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 10 | 14 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | МРСНП1 | Насос НП1 - сигнал от МП |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 8 | 9 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) |  | Насос НП1 - нейтраль |  |  |  | 5
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | ECНП1 | Насос НП1 - контроль наличия напряжения | [6 empty] | 1 | 8 | 10 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | АВОП-2.1 | Подпорный вентилятор П-2.1 - команда на отключение | DM07-1 |  | 6XT6 | 1,2 |  |  | 1 | 10 | 15 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | АВВП-2.1 | Подпорный вентилятор П-2.1 - команда на включение |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 10 | 16 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | МРСП-2.1 | Подпорный вентилятор П-2.1 - сигнал от МП |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 8 | 11 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) |  | Подпорный вентилятор П-2.1 - нейтраль |  |  |  | 5
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | ECП-2.1 | Подпорный вентилятор П-2.1 - контроль наличия напряжения | [6 empty] | 1 | 8 | 12 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | АВОП-3.1 | Подпорный вентилятор П-3.1 - команда на отключение | DM07-1 |  | 6XT7 | 1,2 |  |  | 1 | 10 | 17 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | АВВП-3.1 | Подпорный вентилятор П-3.1 - команда на включение |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 10 | 18 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | МРСП-3.1 | Подпорный вентилятор П-3.1 - сигнал от МП |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 8 | 13 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) |  | Подпорный вентилятор П-3.1 - нейтраль |  |  |  | 5
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | ECП-3.1 | Подпорный вентилятор П-3.1 - контроль наличия напряжения | [6 empty] | 1 | 8 | 14 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | АВОП-1.1 | Приточный вентилятор П-1.1 - команда на отключение | DM07-1 |  | 6XT8 | 1,2 |  |  | 1 | 10 | 19 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | АВВП-1.1 | Приточный вентилятор П-1.1 - команда на включение |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 10 | 20 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | МРСП-1.1 | Приточный вентилятор П-1.1 - сигнал от МП |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 8 | 15 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) |  | Приточный вентилятор П-1.1 - нейтраль |  |  |  | 5
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | ECП-1.1 | Приточный вентилятор П-1.1 - контроль наличия напряжения | [6 empty] | 1 | 8 | 16 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | АВОN1 | Сетевой насос N1 - команда на отключение | DM07-1 |  | 6XT9 | 1,2 |  |  | 1 | 10 | 21 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | АВВN1 | Сетевой насос N1 - команда на включение |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 10 | 22 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | МРСN1 | Сетевой насос N1 - сигнал от МП |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 8 | 17 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) |  | Сетевой насос N1 - нейтраль |  |  |  | 5
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | ECN1 | Сетевой насос N1 - контроль наличия напряжения | [6 empty] | 1 | 8 | 18 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | АВОN2 | Сетевой насос N2 - команда на отключение | DM07-1 |  | 6XT10 | 1,2 |  |  | 2 | 10 | 4 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | АВВN2 | Сетевой насос N2 - команда на включение |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 10 | 5 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | МРСN2 | Сетевой насос N2 - сигнал от МП |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 8 | 1 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) |  | Сетевой насос N2 - нейтраль |  |  |  | 5
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | ECN2 | Сетевой насос N2 - контроль наличия напряжения | [6 empty] | 2 | 8 | 2 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | АВОВ-1.2 | Вытяжной вентилятор В-1.2 - команда на отключение | DM07-1 |  | 6XT11 | 1,2 |  |  | 2 | 10 | 6 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | АВВВ-1.2 | Вытяжной вентилятор В-1.2 - команда на включение |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 10 | 7 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | МРСВ-1.2 | Вытяжной вентилятор В-1.2 - сигнал от МП |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 8 | 3 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) |  | Вытяжной вентилятор В-1.2 - нейтраль |  |  |  | 5
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | ECВ-1.2 | Вытяжной вентилятор В-1.2 - контроль наличия напряжения | [6 empty] | 2 | 8 | 4 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | АВОНМ2 | Маслонасос НМ2 - команда на отключение | DM07-1 |  | 6XT12 | 1,2 |  |  | 2 | 10 | 8 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | АВВНМ2 | Маслонасос НМ2 - команда на включение |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 10 | 9 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | МРСНМ2 | Маслонасос НМ2 - сигнал от МП |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 8 | 5 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) |  | Маслонасос НМ2 - нейтраль |  |  |  | 5
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | ECНМ2 | Маслонасос НМ2 - контроль наличия напряжения | [6 empty] | 2 | 8 | 6 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | АВОАВМ2 | Маслоохладитель АВМ2 - команда на отключение | DM07-1 |  | 6XT13 | 1,2 |  |  | 2 | 10 | 10 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | АВВАВМ2 | Маслоохладитель АВМ2 - команда на включение |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 10 | 11 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | МРСАВМ2 | Маслоохладитель АВМ2 - сигнал от МП |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 8 | 7 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) |  | Маслоохладитель АВМ2 - нейтраль |  |  |  | 5
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | ECАВМ2 | Маслоохладитель АВМ2 - контроль наличия напряжения | [6 empty] | 2 | 8 | 8 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | АВОН2 | Насос Н2 - команда на отключение | DM07-1 |  | 6XT14 | 1,2 |  |  | 2 | 10 | 12 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | АВВН2 | Насос Н2 - команда на включение |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 10 | 13 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | МРСН2 | Насос Н2 - сигнал от МП |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 8 | 9 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) |  | Насос Н2 - нейтраль |  |  |  | 5
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | ECН2 | Насос Н2 - контроль наличия напряжения | [6 empty] | 2 | 8 | 10 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | АВОНП2 | Насос НП2 - команда на отключение | DM07-1 |  | 6XT15 | 1,2 |  |  | 2 | 10 | 14 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | АВВНП2 | Насос НП2 - команда на включение |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 10 | 15 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | МРСНП2 | Насос НП2 - сигнал от МП |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 8 | 11 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) |  | Насос НП2 - нейтраль |  |  |  | 5
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | ECНП2 | Насос НП2 - контроль наличия напряжения | [6 empty] | 2 | 8 | 12 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | АВОП-2.2 | Подпорный вентилятор П-2.2 - команда на отключение | DM07-1 |  | 6XT16 | 1,2 |  |  | 2 | 10 | 16 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | АВВП-2.2 | Подпорный вентилятор П-2.2 - команда на включение |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 10 | 17 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | МРСП-2.2 | Подпорный вентилятор П-2.2 - сигнал от МП |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 8 | 13 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) |  | Подпорный вентилятор П-2.2 - нейтраль |  |  |  | 5
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | ECП-2.2 | Подпорный вентилятор П-2.2 - контроль наличия напряжения | [6 empty] | 2 | 8 | 14 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | АВОП-3.2 | Подпорный вентилятор П-3.2 - команда на отключение | DM07-1 |  | 6XT17 | 1,2 |  |  | 2 | 10 | 18 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | АВВП-3.2 | Подпорный вентилятор П-3.2 - команда на включение |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 10 | 19 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | МРСП-3.2 | Подпорный вентилятор П-3.2 - сигнал от МП |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 8 | 15 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) |  | Подпорный вентилятор П-3.2 - нейтраль |  |  |  | 5
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | ECП-3.2 | Подпорный вентилятор П-3.2 - контроль наличия напряжения | [6 empty] | 2 | 8 | 16 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | АВОП-1.2 | Приточный вентилятор П-1.2 - команда на отключение | DM07-1 |  | 6XT18 | 1,2 |  |  | 2 | 10 | 20 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | АВВП-1.2 | Приточный вентилятор П-1.2 - команда на включение |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 10 | 21 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | МРСП-1.2 | Приточный вентилятор П-1.2 - сигнал от МП |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 8 | 17 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) |  | Приточный вентилятор П-1.2 - нейтраль |  |  |  | 5
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | ECП-1.2 | Приточный вентилятор П-1.2 - контроль наличия напряжения | [6 empty] | 2 | 8 | 18 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | АВОN3 | Резервный (пожарный) насос N3 - команда на отключение | DM07-1 |  | 6XT19 | 1,2 |  |  | 2 | 10 | 22 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | АВВN3 | Резервный (пожарный) насос N3 - команда на включение |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 10 | 23 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | МРСN3 | Резервный (пожарный) насос N3 - сигнал от МП |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 8 | 19 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) |  | Резервный (пожарный) насос N3 - нейтраль |  |  |  | 5
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | ECN3 | Резервный (пожарный) насос N3 - контроль наличия напряжения | [6 empty] | 2 | 8 | 20 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | АВОВ-2 | Вытяжной вентилятор В-2 - команда на отключение | DM07-1 |  | 6XT20 | 1,2 |  |  | 1 | 10 | 23 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | АВВВ-2 | Вытяжной вентилятор В-2 - команда на включение |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 10 | 24 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | МРСВ-2 | Вытяжной вентилятор В-2 - сигнал от МП |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 8 | 19 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) |  | Вытяжной вентилятор В-2 - нейтраль |  |  |  | 5
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | ECВ-2 | Вытяжной вентилятор В-2 - контроль наличия напряжения | [6 empty] | 1 | 8 | 20 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | АВОВ-3 | Вытяжной вентилятор В-3 - команда на отключение | DM07-1 |  | 6XT21 | 1,2 |  |  | 2 | 10 | 24 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | АВВВ-3 | Вытяжной вентилятор В-3 - команда на включение |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 10 | 25 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | МРСВ-3 | Вытяжной вентилятор В-3 - сигнал от МП |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 8 | 21 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) |  | Вытяжной вентилятор В-3 - нейтраль |  |  |  | 5
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) | ECВ-3 | Вытяжной вентилятор В-3 - контроль наличия напряжения | [6 empty] | 2 | 8 | 22 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | резерв - команда на отключение | DM07-1 |  | 6XT22 | 1,2 |  |  | 1 | 10 | 25 |  |  | DO | Маслоохладитель АВМ3 - команда на отключение
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | резерв - команда на включение |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 10 | 26 |  |  | DO | Маслоохладитель АВМ3 - команда на включение
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | резерв - сигнал от МП |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 8 | 21 |  |  | DI | Маслоохладитель АВМ3 - сигнал от МП
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | резерв - нейтраль |  |  |  | 5 | [8 empty] | Маслоохладитель АВМ3 - нейтраль
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | резерв - контроль наличия напряжения | [6 empty] | 1 | 8 | 22 |  |  | DI | Маслоохладитель АВМ3 - контроль наличия напряжения
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | резерв - команда на отключение | DM07-1 |  | 6XT23 | 1,2 |  |  | 2 | 10 | 26 |  |  | DO
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | резерв - команда на включение |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 10 | 27 |  |  | DO
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | резерв - сигнал от МП |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 8 | 23 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | резерв - нейтраль |  |  |  | 5
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | резерв - контроль наличия напряжения | [6 empty] | 2 | 8 | 24 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | резерв - команда на отключение | DM07-1 |  | 6XT24 | 1,2 |  |  | 1 | 10 | 27 |  |  | DO
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | резерв - команда на включение |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 10 | 28 |  |  | DO
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | резерв - сигнал от МП |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 8 | 23 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | резерв - нейтраль |  |  |  | 5
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | резерв - контроль наличия напряжения | [6 empty] | 1 | 8 | 24 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | резерв - команда на отключение | DM07-1 |  | 6XT25 | 1,2 |  |  | 2 | 10 | 28 |  |  | DO
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | резерв - команда на включение |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 10 | 29 |  |  | DO
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | резерв - сигнал от МП |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 8 | 25 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | резерв - нейтраль |  |  |  | 5
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | резерв - контроль наличия напряжения | [6 empty] | 2 | 8 | 26 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) |  | Задвижка N 1В: обмен информацией по интерфейсу | RS-485 (0) |  | 7XT1 | 1,2,3 |  |  | 1 | 12 | 1 |  |  | RS
Сигнал | МНС-2.УСО.1(4) |  | Задвижка N 2В: обмен информацией по интерфейсу | RS-485 (0) |  | 7XT2 | 1,2,3 |  |  | 2 | 12 | 1 |  |  | RS
Резерв | МНС-2.УСО.1(4) |  | Резерв | RS-485 (0) |  | 7XT3 | 1,2,3 |  |  | 1 | 12 | 2 |  |  | RS
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(4) | CST01-14 | Температура воздуха в шкафу МНС.УСО.1(4) | AI22-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 5 | 6 |  |  | AI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(4) | CSC01-14 | Неисправность оборудования питания основного канала шкафа МНС.УСО.1(4) | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(4) | CSC02-14 | Неисправность оборудования питания резервного канала шкафа МНС.УСО.1(4) | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(4) | CSC03(1)-14 | Общая неисправность системы питания шкафа МНС.УСО.1(4) | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(4) | CSC03(2)-14 | Общая неисправность системы питания шкафа МНС.УСО.1(4) | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(4) | CSC04-14 | Двери шкафа МНС.УСО.1(4) открыты | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 7 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(4) | CSC05-14 | Наличие напряжения на вводе 1 шкафа МНС.УСО.1(4) | DI02-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(4) | CSC06-14 | Наличие напряжения на вводе 2 шкафа МНС.УСО.1(4) | DI02-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 3 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(4) | CSC07(1)-14 | Неисправность УЗИП на вводе 1 шкафа МНС.УСО.1(4) | DI02-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(4) | CSC07(2)-14 | Неисправность УЗИП на вводе 2 шкафа МНС.УСО.1(4) | DI02-V | [5 empty] | 2 | 2 | 4
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(4) | CSC08-14 | Батарея ИБП =24В разряжена. Основной канал питания шкафа МНС.УСО.1(4) | DI01-V | [5 empty] | 1 | 2 | 5
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(4) | CSC09-14 | Батарея ИБП =24В разряжена. Резервный канал питания шкафа МНС.УСО.1(4) | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 5 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(4) | CSC10-14 | Переход на батарею ИБП =24В. Основной канал питания шкафа МНС.УСО.1(4) | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 6 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(4) | CSC11-14 | Переход на батарею ИБП =24В. Резервный канал питания шкафа МНС.УСО.1(4) | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 6 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.1(4) | CSC12-14 | ПКСИ PR1 шкафа МНС.УСО.1(4). Низкое сопротивление изоляции | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 7 |  |  | DI
питание | МНС-2.УСО.1(4) |  | Питание шкафа МНС-2.УСО.1(4). Ввод 1 |  |  | XT01.1 | 1,2,3 | [7 empty] | ~220
питание | МНС-2.УСО.1(4) |  | Питание шкафа МНС-2.УСО.1(4). Ввод 2 |  |  | XT01.2 | 1,2,3 | [7 empty] | ~220

## МНС-2.УСО.3
Тип сигнала | Шкаф | Тэг | Наименование | Схема | ПОУС | КлК | Конт | КлК дуб | Конт дуб | Корз | Мод | Кан | Примечание | Конт.FU | Тип
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | FT101 | Сила тока МНА №21 | AI21 (2) |  | 2XT1 | 1,2 |  |  | 1 | 3 | 1 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | FT102 | Сила тока МНА №22 | AI21 (2) |  | 2XT2 | 1,2 |  |  | 2 | 3 | 1 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | FT103 | Сила тока МНА №23 | AI21 (2) |  | 2XT3 | 1,2 |  |  | 3 | 3 | 1 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | FT104 | Сила тока МНА №24 | AI21 (2) |  | 2XT4 | 1,2 |  |  | 4 | 3 | 1 |  |  | AI
Резерв | МНС-2.УСО.3 |  | Резерв | AI21 (2) |  | 2XT4 | 3,4 |  |  | 1 | 3 | 2 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | CST01-05 | Температура воздуха в шкафу МНС-2.ШДТО | AI22 (2) |  | 2XT5 | 1,2 |  |  | 2 | 3 | 2 |  |  | AI
Резерв | МНС-2.УСО.3 |  | Резерв | AI22 (2) |  | 2XT5 | 3,4 |  |  | 3 | 3 | 2 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | DC101 | МНА №21. Контроллер ячейки ВВ в ДУ | DI01 (2) |  | 3XT1 | 1,2 |  |  | 1 | 2 | 16 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | EC101 | МНА №21. Отключен от АЧР (резерв на перспективу) | DI01 (2) |  | 3XT1 | 3,4 |  |  | 1 | 2 | 17 |  | + | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | EC102 | МНА №21. Электрическая защита ЭД | DI01 (2) |  | 3XT1 | 5,6 |  |  | 1 | 2 | 18 |  | + | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | EC103 | МНА №21. Неисправность цепей управления ВВ контроллером РЗиА | DI01 (2) |  | 3XT1 | 7,8 |  |  | 1 | 2 | 19 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | EC104 | МНА №21. Тележка ВВ выкачена | DI01 (2) |  | 3XT1 | 9,10 |  |  | 1 | 2 | 20 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | EC105 | МНА №21. Отключен от САОН (резерв на перспективу) | DI01 (2) |  | 3XT1 | 11,12 |  |  | 1 | 2 | 21 |  | + | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | MBC101-2 | МНА №21. ВВ включен (сигнал 2) | DI01 (2) |  | 3XT1 | 13,14 |  |  | 1 | 2 | 22 |  | + | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | MBC102-2 | МНА №21. ВВ отключен (сигнал 2) | DI01 (2) |  | 3XT1 | 15,16 |  |  | 1 | 2 | 23 |  | + | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | EC051 | Шкаф ТН шинный N1. Наличие напряжения на 1 СШ | DI01 (2) |  | 3XT1 | 17,18 |  |  | 1 | 2 | 24 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.3 |  | Резерв | DI01 (2) |  | 3XT1 | 19,20 |  |  | 1 | 2 | 25 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.3 |  | Резерв | DI01 (2) |  | 3XT1 | 21,22 |  |  | 1 | 2 | 26 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.3 |  | Резерв | DI01 (2) |  | 3XT1 | 23,24 |  |  | 1 | 2 | 27 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | DC201 | МНА №22. Контроллер ячейки ВВ в ДУ | DI01 (2) |  | 3XT2 | 1,2 |  |  | 2 | 2 | 16 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | EC201 | МНА №22. Отключен от АЧР (резерв на перспективу) | DI01 (2) |  | 3XT2 | 3,4 |  |  | 2 | 2 | 17 |  | + | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | EC202 | МНА №22. Электрическая защита ЭД | DI01 (2) |  | 3XT2 | 5,6 |  |  | 2 | 2 | 18 |  | + | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | EC203 | МНА №22. Неисправность цепей управления ВВ контроллером РЗиА | DI01 (2) |  | 3XT2 | 7,8 |  |  | 2 | 2 | 19 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | EC204 | МНА №22. Тележка ВВ выкачена | DI01 (2) |  | 3XT2 | 9,10 |  |  | 2 | 2 | 20 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | EC205 | МНА №22. Отключен от САОН (резерв на перспективу) | DI01 (2) |  | 3XT2 | 11,12 |  |  | 2 | 2 | 21 |  | + | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | MBC201-2 | МНА №22. ВВ включен (сигнал 2) | DI01 (2) |  | 3XT2 | 13,14 |  |  | 2 | 2 | 22 |  | + | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | MBC202-2 | МНА №22. ВВ отключен (сигнал 2) | DI01 (2) |  | 3XT2 | 15,16 |  |  | 2 | 2 | 23 |  | + | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | EC052 | Шкаф ТН шинный N2. Наличие напряжения на 2 СШ | DI01 (2) |  | 3XT2 | 17,18 |  |  | 2 | 2 | 24 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | МВС051-2 | Шкаф ввода №2. ВВ ввода №2 включен | DI01 (2) |  | 3XT2 | 19,20 |  |  | 2 | 2 | 25 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | МВС052-2 | Шкаф ввода №2. ВВ ввода №2 отключен | DI01 (2) |  | 3XT2 | 21,22 |  |  | 2 | 2 | 26 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.3 |  | Резерв | DI01 (2) |  | 3XT2 | 23,24 |  |  | 2 | 2 | 27 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | DC301 | МНА №23. Контроллер ячейки ВВ в ДУ | DI01 (2) |  | 3XT3 | 1,2 |  |  | 3 | 2 | 16 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | EC301 | МНА №23. Отключен от АЧР (резерв на перспективу) | DI01 (2) |  | 3XT3 | 3,4 |  |  | 3 | 2 | 17 |  | + | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | EC302 | МНА №23. Электрическая защита ЭД | DI01 (2) |  | 3XT3 | 5,6 |  |  | 3 | 2 | 18 |  | + | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | EC303 | МНА №23. Неисправность цепей управления ВВ контроллером РЗиА | DI01 (2) |  | 3XT3 | 7,8 |  |  | 3 | 2 | 19 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | EC304 | МНА №23. Тележка ВВ выкачена | DI01 (2) |  | 3XT3 | 9,10 |  |  | 3 | 2 | 20 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | EC305 | МНА №23. Отключен от САОН (резерв на перспективу) | DI01 (2) |  | 3XT3 | 11,12 |  |  | 3 | 2 | 21 |  | + | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | MBC301-2 | МНА №23. ВВ включен (сигнал 2) | DI01 (2) |  | 3XT3 | 13,14 |  |  | 3 | 2 | 22 |  | + | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | MBC302-2 | МНА №23. ВВ отключен (сигнал 2) | DI01 (2) |  | 3XT3 | 15,16 |  |  | 3 | 2 | 23 |  | + | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | МВС053 | Шкаф СВВ. СВВ включен | DI01 (2) |  | 3XT3 | 17,18 |  |  | 3 | 2 | 24 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | МВС054 | Шкаф СВВ. СВВ отключен | DI01 (2) |  | 3XT3 | 19,20 |  |  | 3 | 2 | 25 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.3 |  | Резерв | DI01 (2) |  | 3XT3 | 21,22 |  |  | 3 | 2 | 26 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.3 |  | Резерв | DI01 (2) |  | 3XT3 | 23,24 |  |  | 3 | 2 | 27 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | DC401 | МНА №24. Контроллер ячейки ВВ в ДУ | DI01 (2) |  | 3XT4 | 1,2 |  |  | 4 | 2 | 16 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | EC401 | МНА №24. Отключен от АЧР (резерв на перспективу) | DI01 (2) |  | 3XT4 | 3,4 |  |  | 4 | 2 | 17 |  | + | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | EC402 | МНА №24. Электрическая защита ЭД | DI01 (2) |  | 3XT4 | 5,6 |  |  | 4 | 2 | 18 |  | + | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | EC403 | МНА №24. Неисправность цепей управления ВВ контроллером РЗиА | DI01 (2) |  | 3XT4 | 7,8 |  |  | 4 | 2 | 19 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | EC404 | МНА №24. Тележка ВВ выкачена | DI01 (2) |  | 3XT4 | 9,10 |  |  | 4 | 2 | 20 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | EC405 | МНА №24. Отключен от САОН (резерв на перспективу) | DI01 (2) |  | 3XT4 | 11,12 |  |  | 4 | 2 | 21 |  | + | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | MBC401-2 | МНА №24. ВВ включен (сигнал 2) | DI01 (2) |  | 3XT4 | 13,14 |  |  | 4 | 2 | 22 |  | + | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | MBC402-2 | МНА №24. ВВ отключен (сигнал 2) | DI01 (2) |  | 3XT4 | 15,16 |  |  | 4 | 2 | 23 |  | + | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | МВС051-1 | Шкаф ввода №1. ВВ ввода №1 включен | DI01 (2) |  | 3XT4 | 17,18 |  |  | 4 | 2 | 24 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | МВС052-1 | Шкаф ввода №1. ВВ ввода №1 отключен | DI01 (2) |  | 3XT4 | 19,20 |  |  | 4 | 2 | 25 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.3 |  | Резерв | DI01 (2) |  | 3XT4 | 21,22 |  |  | 4 | 2 | 26 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.3 |  | Резерв | DI01 (2) |  | 3XT4 | 23,24 |  |  | 4 | 2 | 27 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | CSC01-05 | Двери шкафа МНС-2.ШДТО | DI01 (2) |  | 3XT5 | 1,2 |  |  | 3 | 2 | 1 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 |  | Резерв | DI01 (2) |  | 3XT5 | 3,4 |  |  | 4 | 2 | 1 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 |  | Резерв | DI01 (2) |  | 3XT5 | 5,6 |  |  | 3 | 2 | 2 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 |  | Резерв | DI01 (2) |  | 3XT5 | 7,8 |  |  | 4 | 2 | 2 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 |  | Резерв | DI01 (2) |  | 3XT5 | 9,10 |  |  | 3 | 2 | 3 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 |  | Резерв | DI01 (2) |  | 3XT5 | 11,12 |  |  | 4 | 2 | 3 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 |  | Резерв | DI01 (2) |  | 3XT5 | 13,14 |  |  | 3 | 2 | 4 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.3 |  | Резерв | DI01 (2) |  | 3XT5 | 15,16 |  |  | 4 | 2 | 4 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.3 |  | Резерв | DI01 (2) |  | 3XT5 | 17,18 |  |  | 3 | 2 | 5 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.3 |  | Резерв | DI01 (2) |  | 3XT5 | 19,20 |  |  | 4 | 2 | 5 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | CSC09-05 | Наличие напряжения на вводе 1 шкафа МНС-2.ШДТО | DI02 (2) |  | 4XT11 | 1,2 |  |  | 3 | 2 | 6 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | CSC10-05 | Наличие напряжения на вводе 2 шкафа МНС-2.ШДТО | DI02 (2) |  | 4XT11 | 3,4 |  |  | 4 | 2 | 6 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 |  | Резерв | DI02 (2) |  | 4XT11 | 5,6 |  |  | 3 | 2 | 7 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 |  | Резерв | DI02 (2) |  | 4XT11 | 7,8 |  |  | 4 | 2 | 7 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 |  | Резерв | DI02 (2) |  | 4XT11 | 9,10 |  |  | 3 | 2 | 8 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 |  | Резерв | DI02 (2) |  | 4XT11 | 11,12 |  |  | 4 | 2 | 8 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 |  | Резерв | DI02 (2) |  | 4XT11 | 13,14 |  |  | 3 | 2 | 9 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 |  | Резерв | DI02 (2) |  | 4XT11 | 15,16 |  |  | 4 | 2 | 9 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 |  | Резерв | DI02 (2) |  | 4XT11 | 17,18 |  |  | 3 | 2 | 10 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 |  | Резерв | DI02 (2) |  | 4XT11 | 19,20 |  |  | 4 | 2 | 10 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.3 |  | Резерв | DI02 (2) |  | 4XT11 | 21,22 |  |  | 3 | 2 | 11 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.3 |  | Резерв | DI02 (2) |  | 4XT11 | 23,24 |  |  | 4 | 2 | 11 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | ABB101 | МНА №21. Включить ВВ | DO05 (2) |  | 4XT1 | 1,2 |  |  | 1 | 4 | 1 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | ECB101 | МНА №21. Исправность цепей включения | DI03-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 28 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | ABO101-2 | МНА №21. Отключить ВВ (команда 2) | DO08 (2) |  | 4XT2 | 1,2 |  |  | 1 | 4 | 2 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.3 |  | МНА №21. Отключить ВВ (из МНС-2.УСО.1(1)) |  |  | XT1 | 1,2
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | ECO101-2 | МНА №21. Исправность цепей отключения (сигнал 2) | DI03-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 29 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | ABB201 | МНА №22. Включить ВВ | DO05 (2) |  | 4XT3 | 1,2 |  |  | 2 | 4 | 1 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | ECB201 | МНА №22. Исправность цепей включения | DI03-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 28 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | ABO201-2 | МНА №22. Отключить ВВ (команда 2) | DO08 (2) |  | 4XT4 | 1,2 |  |  | 2 | 4 | 2 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.3 |  | МНА №22. Отключить ВВ (из МНС-2.УСО.1(1)) |  |  | XT2 | 1,2
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | ECO201-2 | МНА №22. Исправность цепей отключения (сигнал 2) | DI03-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 29 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | ABB301 | МНА №23. Включить ВВ | DO05 (2) |  | 4XT5 | 1,2 |  |  | 3 | 4 | 1 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | ECB301 | МНА №23. Исправность цепей включения | DI03-V |  | б/к |  |  |  | 3 | 2 | 28 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | ABO301-2 | МНА №23. Отключить ВВ (команда 2) | DO08 (2) |  | 4XT6 | 1,2 |  |  | 3 | 4 | 2 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.3 |  | МНА №23. Отключить ВВ (из МНС-2.УСО.1(1)) |  |  | XT3 | 1,2
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | ECO301-2 | МНА №23. Исправность цепей отключения (сигнал 2) | DI03-V |  | б/к |  |  |  | 3 | 2 | 29 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | ABB401 | МНА №24. Включить ВВ | DO05 (2) |  | 4XT7 | 1,2 |  |  | 4 | 4 | 1 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | ECB401 | МНА №24. Исправность цепей включения | DI03-V |  | б/к |  |  |  | 4 | 2 | 28 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | ABO401-2 | МНА №24. Отключить ВВ (команда 2) | DO08 (2) |  | 4XT8 | 1,2 |  |  | 4 | 4 | 2 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.3 |  | МНА №24. Отключить ВВ (из МНС-2.УСО.1(1)) |  |  | XT4 | 1,2
Сигнал | МНС-2.УСО.3 | ECO401-2 | МНА №24. Исправность цепей отключения (сигнал 2) | DI03-V |  | б/к |  |  |  | 4 | 2 | 29 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.3 |  | Резерв | DO05 (2) |  | 4XT9 | 1,2 |  |  | 1 | 4 | 3 |  |  | DO
Резерв | МНС-2.УСО.3 |  | Резерв | DI03-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 30 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.3 |  | Резерв | DO08 (2) |  | 4XT10 | 1,2 |  |  | 1 | 4 | 4 |  |  | DO
Резерв | МНС-2.УСО.3 |  | Резерв |  |  | XT5 | 1,2
Резерв | МНС-2.УСО.3 |  | Резерв | DI03-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 31 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.3 | CST01-30 | Температура воздуха в шкафу МНС.УСО.3 | AI22-V |  | б/к |  |  |  | 4 | 3 | 2 |  |  | AI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.3 | CSC01-30 | Неисправность оборудования питания основного канала шкафа МНС.УСО.3 | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.3 | CSC02-30 | Неисправность оборудования питания резервного канала шкафа МНС.УСО.3 | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.3 | CSC03(1)-30 | Общая неисправность системы питания шкафа МНС.УСО.3 | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.3 | CSC03(2)-30 | Общая неисправность системы питания шкафа МНС.УСО.3 | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.3 | CSC04-30 | Двери шкафа МНС.УСО.3 открыты | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 7 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.3 | CSC05-30 | Наличие напряжения на вводе 1 шкафа МНС.УСО.3 | DI02-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.3 | CSC06-30 | Наличие напряжения на вводе 2 шкафа МНС.УСО.3 | DI02-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 3 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.3 | CSC07(1)-30 | Неисправность УЗИП на вводе 1 шкафа МНС.УСО.3 | DI02-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.3 | CSC07(2)-30 | Неисправность УЗИП на вводе 2 шкафа МНС.УСО.3 | DI02-V | [5 empty] | 2 | 2 | 4 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.3 | CSC08-30 | Батарея ИБП =24В разряжена. Основной канал питания шкафа МНС.УСО.3 | DI01-V | [5 empty] | 1 | 2 | 5 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.3 | CSC09-30 | Батарея ИБП =24В разряжена. Резервный канал питания шкафа МНС.УСО.3 | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 5 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.3 | CSC10-30 | Переход на батарею ИБП =24В. Основной канал питания шкафа МНС.УСО.3 | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 6 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.3 | CSC11-30 | Переход на батарею ИБП =24В. Резервный канал питания шкафа МНС.УСО.3 | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 6 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.3 | CSC12-30 | ПКСИ PR1 шкафа МНС.УСО.3. Низкое сопротивление изоляции | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 7 |  |  | DI
питание | МНС-2.УСО.3 |  | Питание шкафа МНС-2.УСО.3. Ввод 1 |  |  | XT01.1 | 1,2,3 | [7 empty] | ~220
питание | МНС-2.УСО.3 |  | Питание шкафа МНС-2.УСО.3. Ввод 2 |  |  | XT01.2 | 1,2,3 | [7 empty] | ~220
питание | МНС-2.УСО.3 |  | МНА №21. Питание преобразователя тока (от МНС-2.УСО.3) |  |  | XT6 | 1,2 | [7 empty] | =24В
питание | МНС-2.УСО.3 |  | МНА №23. Питание преобразователя тока (от МНС-2.УСО.3) |  |  | XT7 | 1,2 | [7 empty] | =24В
питание | МНС-2.УСО.3 |  | МНА №22. Питание преобразователя тока (от МНС-2.УСО.3) |  |  | XT8 | 1,2 | [7 empty] | =24В
питание | МНС-2.УСО.3 |  | МНА №24. Питание преобразователя тока (от МНС-2.УСО.3) |  |  | XT9 | 1,2 | [7 empty] | =24В

## МНС-2.УСО.4
Тип сигнала | Шкаф | Тэг | Наименование | Схема | ПОУС | КлК | Конт | КлК дуб | Конт дуб | Корз | Мод | Кан | Примечание | Конт.FU | Тип
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | TT501 | Температура нефти на входе НПС "Аксинино-2" | AI12 (0) |  | 1XT1 | 1,2,3,4 |  |  | 1 | 3 | 1 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | TT502 | Температура нефти на выходе НПС "Аксинино-2" | AI12 (0) |  | 1XT1 | 5,6,7,8 |  |  | 2 | 3 | 1 |  |  | AI
Резерв | МНС-2.УСО.4 |  | Резерв | AI12 (0) |  | 1XT1 | 9,10,11,12 |  |  | 1 | 3 | 2 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | PT501 | Давление нефти на входе узла подключения станции (узла пропуска СОД) НПС "Аксинино-2" | AI22 (0) |  | 2XT1 | 1,2 |  |  | 2 | 3 | 2 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | PT502 | Давление нефти на выходе узла подключения станции (узла пропуска СОД) НПС "Аксинино-2" | AI22 (0) |  | 2XT1 | 3,4 |  |  | 1 | 3 | 3 |  |  | AI
Резерв | МНС-2.УСО.4 |  | Резерв | AI22 (0) |  | 2XT1 | 5,6 |  |  | 2 | 3 | 3 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | LC5013 | Затопление колодца отбора давления КИП N1 на входе узла подключения станции (узла пропуска СОД) НПС "Аксинино-2" | AI30 (0) |  | 2XT2 | 1,2 |  |  | 1 | 3 | 4 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | LC5023 | Затопление колодца отбора давлния КИП N2 на выходе узла подключения станции (узла пропуска СОД) НПС "Аксинино-2" | AI30 (0) |  | 2XT2 | 3,4 |  |  | 2 | 3 | 4 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | LC5033 | Затопление колодца с ТСП КИП N3 на входе НПС "Аксинино-2" | AI30 (0) |  | 2XT2 | 5,6 |  |  | 1 | 3 | 5 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | LC5043 | Затопление колодца с ТСП КИП N4 на выходе НПС "Аксинино-2" | AI30 (0) |  | 2XT2 | 7,8 |  |  | 2 | 3 | 5 |  |  | AI
Резерв | МНС-2.УСО.4 |  | Резерв | AI30 (0) |  | 2XT2 | 9,10 |  |  | 1 | 3 | 6 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | EC501-1 | Наличие напряжения на вводе 1 в РУ-0,4кВ | DI02 (2) |  | 4XT1 | 1,2 |  |  | 1 | 4 | 1 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | EC501-2 | Наличие напряжения на вводе 2 в РУ-0,4кВ | DI02 (2) |  | 4XT1 | 3,4 |  |  | 2 | 4 | 1 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | EC502-1 | Наличие напряжения на 1 СШ ШУ N2 | DI02 (2) |  | 4XT1 | 5,6 |  |  | 1 | 4 | 2 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | EC502-2 | Наличие напряжения на 2 СШ ШУ N2 | DI02 (2) |  | 4XT1 | 7,8 |  |  | 2 | 4 | 2 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.4 |  | Резерв | DI02 (2) |  | 4XT1 | 9,10 |  |  | 2 | 4 | 3 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | ОКС1/2 | Задвижка №1/2 - сигнал от КВО | DM03-2 |  | 5XT1 | 1 |  |  | 1 | 4 | 5 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | DOB1/2 | Задвижка №1/2 - команда на открытие | [6 empty] | 1 | 5 | 1 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | СКС1/2 | Задвижка №1/2 - сигнал от КВЗ |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 4 | 6 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | DKB1/2 | Задвижка №1/2 - команда на закрытие | [6 empty] | 1 | 5 | 2 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | ODC1/2 | Задвижка №1/2 - сигнал от МПО |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 4 | 7 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | CDC1/2 | Задвижка №1/2 - сигнал от МПЗ |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 4 | 8 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | MC1/2 | Задвижка №1/2 - сработала муфта |  |  |  | 5 |  |  | 1 | 4 | 9 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | OPC1/2 | Задвижка №1/2 - авария привода |  |  |  | 6 |  |  | 1 | 4 | 10 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | DCB1/2 | Задвижка №1/2 - команда на остановку |  |  |  | 7.8 |  |  | 1 | 5 | 3 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.4 |  | Задвижка №1/2 - открытие по месту |  |  |  | 9
Сигнал | МНС-2.УСО.4 |  | Задвижка №1/2 - закрытие по месту |  |  |  | 10
Сигнал | МНС-2.УСО.4 |  | Задвижка №1/2 - стоп по месту |  |  |  | 11
Сигнал | МНС-2.УСО.4 |  | Задвижка №1/2 - цепь включения МПО |  |  |  | 12
Сигнал | МНС-2.УСО.4 |  | Задвижка №1/2 - цепь включения МПЗ |  |  |  | 13
Сигнал | МНС-2.УСО.4 |  | Задвижка №1/2 - нейтраль |  |  |  | 14
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | DCK1/2 | Задвижка №1/2 - сигнал от ключа ДУ-О-МУ | [6 empty] | 1 | 4 | 11 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | ОКС2/2 | Задвижка №2/2 - сигнал от КВО | DM03-2 |  | 5XT2 | 1 |  |  | 2 | 4 | 5 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | DOB2/2 | Задвижка №2/2 - команда на открытие | [6 empty] | 2 | 5 | 1 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | СКС2/2 | Задвижка №2/2 - сигнал от КВЗ |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 4 | 6 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | DKB2/2 | Задвижка №2/2 - команда на закрытие | [6 empty] | 2 | 5 | 2 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | ODC2/2 | Задвижка №2/2 - сигнал от МПО |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 4 | 7 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | CDC2/2 | Задвижка №2/2 - сигнал от МПЗ |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 4 | 8 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | MC2/2 | Задвижка №2/2 - сработала муфта |  |  |  | 5 |  |  | 2 | 4 | 9 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | OPC2/2 | Задвижка №2/2 - авария привода |  |  |  | 6 |  |  | 2 | 4 | 10 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | DCB2/2 | Задвижка №2/2 - команда на остановку |  |  |  | 7.8 |  |  | 2 | 5 | 3 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.4 |  | Задвижка №2/2 - открытие по месту |  |  |  | 9
Сигнал | МНС-2.УСО.4 |  | Задвижка №2/2 - закрытие по месту |  |  |  | 10
Сигнал | МНС-2.УСО.4 |  | Задвижка №2/2 - стоп по месту |  |  |  | 11
Сигнал | МНС-2.УСО.4 |  | Задвижка №2/2 - цепь включения МПО |  |  |  | 12
Сигнал | МНС-2.УСО.4 |  | Задвижка №2/2 - цепь включения МПЗ |  |  |  | 13
Сигнал | МНС-2.УСО.4 |  | Задвижка №2/2 - нейтраль |  |  |  | 14
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | DCK2/2 | Задвижка №2/2 - сигнал от ключа ДУ-О-МУ | [6 empty] | 2 | 4 | 11 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | ОКС5/2 | Задвижка №5/2 - сигнал от КВО | DM03-2 |  | 5XT3 | 1 |  |  | 1 | 4 | 12 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | DOB5/2 | Задвижка №5/2 - команда на открытие | [6 empty] | 1 | 5 | 4 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | СКС5/2 | Задвижка №5/2 - сигнал от КВЗ |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 4 | 13 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | DKB5/2 | Задвижка №5/2 - команда на закрытие | [6 empty] | 1 | 5 | 5 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | ODC5/2 | Задвижка №5/2 - сигнал от МПО |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 4 | 14 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | CDC5/2 | Задвижка №5/2 - сигнал от МПЗ |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 4 | 15 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | MC5/2 | Задвижка №5/2 - сработала муфта |  |  |  | 5 |  |  | 1 | 4 | 16 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | OPC5/2 | Задвижка №5/2 - авария привода |  |  |  | 6 |  |  | 1 | 4 | 17 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | DCB5/2 | Задвижка №5/2 - команда на остановку |  |  |  | 7.8 |  |  | 1 | 5 | 6 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.4 |  | Задвижка №5/2 - открытие по месту |  |  |  | 9
Сигнал | МНС-2.УСО.4 |  | Задвижка №5/2 - закрытие по месту |  |  |  | 10
Сигнал | МНС-2.УСО.4 |  | Задвижка №5/2 - стоп по месту |  |  |  | 11
Сигнал | МНС-2.УСО.4 |  | Задвижка №5/2 - цепь включения МПО |  |  |  | 12
Сигнал | МНС-2.УСО.4 |  | Задвижка №5/2 - цепь включения МПЗ |  |  |  | 13
Сигнал | МНС-2.УСО.4 |  | Задвижка №5/2 - нейтраль |  |  |  | 14
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | DCK5/2 | Задвижка №5/2 - сигнал от ключа ДУ-О-МУ | [6 empty] | 1 | 4 | 18 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.4 |  | резерв - сигнал от КВО | DM03-2 |  | 5XT4 | 1 |  |  | 2 | 4 | 12 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.4 |  | резерв - команда на открытие | [6 empty] | 2 | 5 | 4 |  |  | DO
Резерв | МНС-2.УСО.4 |  | резерв - сигнал от КВЗ |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 4 | 13 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.4 |  | резерв - команда на закрытие | [6 empty] | 2 | 5 | 5 |  |  | DO
Резерв | МНС-2.УСО.4 |  | резерв - сигнал от МПО |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 4 | 14 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.4 |  | резерв - сигнал от МПЗ |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 4 | 15 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.4 |  | резерв - сработала муфта |  |  |  | 5 |  |  | 2 | 4 | 16 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.4 |  | резерв - авария привода |  |  |  | 6 |  |  | 2 | 4 | 17 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.4 |  | резерв - команда на остановку |  |  |  | 7.8 |  |  | 2 | 5 | 6 |  |  | DO
Резерв | МНС-2.УСО.4 |  | резерв - открытие по месту |  |  |  | 9
Резерв | МНС-2.УСО.4 |  | резерв - закрытие по месту |  |  |  | 10
Резерв | МНС-2.УСО.4 |  | резерв - стоп по месту |  |  |  | 11
Резерв | МНС-2.УСО.4 |  | резерв - цепь включения МПО |  |  |  | 12
Резерв | МНС-2.УСО.4 |  | резерв - цепь включения МПЗ |  |  |  | 13
Резерв | МНС-2.УСО.4 |  | резерв - нейтраль |  |  |  | 14
Резерв | МНС-2.УСО.4 |  | резерв - сигнал от ключа ДУ-О-МУ | [6 empty] | 2 | 4 | 18 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | ОКС2а | Задвижка №2а - сигнал от КВО | DM04-2 |  | 5XT5 | 1 |  |  | 1 | 4 | 19 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | DOB2а | Задвижка №2а - команда на открытие | [6 empty] | 1 | 5 | 7 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | СКС2а | Задвижка №2а - сигнал от КВЗ |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 4 | 20 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | DKB2а | Задвижка №2а - команда на закрытие | [6 empty] | 1 | 5 | 8 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | ODC2а | Задвижка №2а - сигнал от МПО |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 4 | 21 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | CDC2а | Задвижка №2а - сигнал от МПЗ |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 4 | 22 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | MC2а | Задвижка №2а - сработала муфта |  |  |  | 5 |  |  | 1 | 4 | 23 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | OPC2а | Задвижка №2а - авария привода |  |  |  | 6 |  |  | 1 | 4 | 24 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | DCB2а | Задвижка №2а - команда на остановку |  |  |  | 7.8 |  |  | 1 | 5 | 9 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.4 |  | Задвижка №2а - открытие по месту |  |  |  | 9
Сигнал | МНС-2.УСО.4 |  | Задвижка №2а - закрытие по месту |  |  |  | 10
Сигнал | МНС-2.УСО.4 |  | Задвижка №2а - стоп по месту |  |  |  | 11
Сигнал | МНС-2.УСО.4 |  | Задвижка №2а - цепь включения МПО |  |  |  | 12
Сигнал | МНС-2.УСО.4 |  | Задвижка №2а - цепь включения МПЗ |  |  |  | 13
Сигнал | МНС-2.УСО.4 |  | Задвижка №2а - нейтраль |  |  |  | 14
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | DСК2а | Задвижка №2а - сигнал от ключа ДУ-О-МУ | [6 empty] | 1 | 4 | 25 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.4 |  | Задвижка №2а - сигнализация «Закрыта» на БРУ |  |  | 9XT1 | 1
Сигнал | МНС-2.УСО.4 |  | Задвижка №2а - нейтраль |  |  |  | 2
Сигнал | МНС-2.УСО.4 |  | Задвижка №2а - сигнализация «Открыта» на БРУ |  |  |  | 3
Сигнал | МНС-2.УСО.4 |  | Задвижка №2а - закрыть с БРУ |  |  |  | 4.5
Сигнал | МНС-2.УСО.4 |  | Задвижка №2а - остановить с БРУ |  |  |  | 6.7
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | ОКС5а | Задвижка №5а - сигнал от КВО | DM04-2 |  | 5XT6 | 1 |  |  | 2 | 4 | 19 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | DOB5а | Задвижка №5а - команда на открытие | [6 empty] | 2 | 5 | 7 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | СКС5а | Задвижка №5а - сигнал от КВЗ |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 4 | 20 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | DKB5а | Задвижка №5а - команда на закрытие | [6 empty] | 2 | 5 | 8 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | ODC5а | Задвижка №5а - сигнал от МПО |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 4 | 21 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | CDC5а | Задвижка №5а - сигнал от МПЗ |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 4 | 22 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | MC5а | Задвижка №5а - сработала муфта |  |  |  | 5 |  |  | 2 | 4 | 23 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | OPC5а | Задвижка №5а - авария привода |  |  |  | 6 |  |  | 2 | 4 | 24 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | DCB5а | Задвижка №5а - команда на остановку |  |  |  | 7.8 |  |  | 2 | 5 | 9 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.4 |  | Задвижка №5а - открытие по месту |  |  |  | 9
Сигнал | МНС-2.УСО.4 |  | Задвижка №5а - закрытие по месту |  |  |  | 10
Сигнал | МНС-2.УСО.4 |  | Задвижка №5а - стоп по месту |  |  |  | 11
Сигнал | МНС-2.УСО.4 |  | Задвижка №5а - цепь включения МПО |  |  |  | 12
Сигнал | МНС-2.УСО.4 |  | Задвижка №5а - цепь включения МПЗ |  |  |  | 13
Сигнал | МНС-2.УСО.4 |  | Задвижка №5а - нейтраль |  |  |  | 14
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | DСК5а | Задвижка №5а - сигнал от ключа ДУ-О-МУ | [6 empty] | 2 | 4 | 25 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.4 |  | Задвижка №5а - сигнализация «Закрыта» на БРУ |  |  | 9XT2 | 1
Сигнал | МНС-2.УСО.4 |  | Задвижка №5а - нейтраль |  |  |  | 2
Сигнал | МНС-2.УСО.4 |  | Задвижка №5а - сигнализация «Открыта» на БРУ |  |  |  | 3
Сигнал | МНС-2.УСО.4 |  | Задвижка №5а - закрыть с БРУ |  |  |  | 4.5
Сигнал | МНС-2.УСО.4 |  | Задвижка №5а - остановить с БРУ |  |  |  | 6.7
Резерв | МНС-2.УСО.4 |  | резерв - сигнал от КВО | DM04-2 |  | 5XT7 | 1 |  |  | 1 | 4 | 26 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.4 |  | резерв - команда на открытие | [6 empty] | 1 | 5 | 10 |  |  | DO
Резерв | МНС-2.УСО.4 |  | резерв - сигнал от КВЗ |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 4 | 27 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.4 |  | резерв - команда на закрытие | [6 empty] | 1 | 5 | 11 |  |  | DO
Резерв | МНС-2.УСО.4 |  | резерв - сигнал от МПО |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 4 | 28 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.4 |  | резерв - сигнал от МПЗ |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 4 | 29 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.4 |  | резерв - сработала муфта |  |  |  | 5 |  |  | 1 | 4 | 30 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.4 |  | резерв - авария привода |  |  |  | 6 |  |  | 1 | 4 | 31 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.4 |  | резерв - команда на остановку |  |  |  | 7.8 |  |  | 1 | 5 | 12 |  |  | DO
Резерв | МНС-2.УСО.4 |  | резерв - открытие по месту |  |  |  | 9
Резерв | МНС-2.УСО.4 |  | резерв - закрытие по месту |  |  |  | 10
Резерв | МНС-2.УСО.4 |  | резерв - стоп по месту |  |  |  | 11
Резерв | МНС-2.УСО.4 |  | резерв - цепь включения МПО |  |  |  | 12
Резерв | МНС-2.УСО.4 |  | резерв - цепь включения МПЗ |  |  |  | 13
Резерв | МНС-2.УСО.4 |  | резерв - нейтраль |  |  |  | 14
Резерв | МНС-2.УСО.4 |  | резерв - сигнал от ключа ДУ-О-МУ | [6 empty] | 1 | 4 | 32 |  |  | DI
Резерв | МНС-2.УСО.4 |  | резерв - сигнализация «Закрыта» на БРУ |  |  | 9XT3 | 1
Резерв | МНС-2.УСО.4 |  | резерв - нейтраль |  |  |  | 2
Резерв | МНС-2.УСО.4 |  | резерв - сигнализация «Открыта» на БРУ |  |  |  | 3
Резерв | МНС-2.УСО.4 |  | резерв - закрыть с БРУ |  |  |  | 4.5
Резерв | МНС-2.УСО.4 |  | резерв - остановить с БРУ |  |  |  | 6.7
питание | МНС-2.УСО.4 |  | Питание БПР сигнализатора прохождения СОД на выходе узла подключения станции (узла пропуска СОД) НПС "Аксинино-2" |  |  | б/к | [8 empty] | =24В
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | KKT501 | Уровень отраженного сигнала сигнализатора прохождения очистного устройства на выходе узла подключения станции (узла пропуска СОД) НПС "Аксинино-2 | AI22-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 3 | 8 |  |  | AI
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | KKC501 | Срабатывание сигнализатора прохождения очистного устройства на выходе узла подключения станции (узла пропуска СОД) НПС "Аксинино-2" | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 4 | 4 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | OPC501 | Неисправность сигнализатора прохождения очистного устройства на выходе узла подключения станции (узла пропуска СОД) НПС "Аксинино-2" | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 4 | 3 |  |  | DI
Сигнал | МНС-2.УСО.4 | BB501 | Контроль сигнализатора СОД на выходе узла подключения станции (узла пропуска СОД) НПС "Аксинино-2" | DO03-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 5 | 13 |  |  | DO
Сигнал | МНС-2.УСО.4 |  | Подключение сигнализатора прохождения СОД на выходе узла подключения станции (узла пропуска СОД) НПС "Аксинино-2" к БПР |  |  | 1XT2 | 1,2,3,4
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.4 | CST01-40 | Температура воздуха в шкафу МНС.УСО.4 | AI22-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 3 | 7 |  |  | AI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.4 | CSC01-40 | Неисправность оборудования питания основного канала шкафа МНС.УСО.4 | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.4 | CSC02-40 | Неисправность оборудования питания резервного канала шкафа МНС.УСО.4 | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.4 | CSC03(1)-40 | Общая неисправность системы питания шкафа МНС.УСО.4 | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.4 | CSC03(2)-40 | Общая неисправность системы питания шкафа МНС.УСО.4 | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.4 | CSC04-40 | Двери шкафа МНС.УСО.4 открыты | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 7 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.4 | CSC05-40 | Наличие напряжения на вводе 1 шкафа МНС.УСО.4 | DI02-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.4 | CSC06-40 | Наличие напряжения на вводе 2 шкафа МНС.УСО.4 | DI02-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 3 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.4 | CSC07(1)-40 | Неисправность УЗИП на вводе 1 шкафа МНС.УСО.4 | DI02-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.4 | CSC07(2)-40 | Неисправность УЗИП на вводе 2 шкафа МНС.УСО.4 | DI02-V | [5 empty] | 2 | 2 | 4 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.4 | CSC08-40 | Батарея ИБП =24В заряжается. Основной канал питания шкафа МНС.УСО.4 | DI01-V | [5 empty] | 1 | 2 | 5 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.4 | CSC09-40 | Батарея ИБП =24В заряжается. Резервный канал питания шкафа МНС.УСО.4 | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 5 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.4 | CSC10-40 | Переход на батарею ИБП =24В. Основной канал питания шкафа МНС.УСО.4 | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 6 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.4 | CSC11-40 | Переход на батарею ИБП =24В. Резервный канал питания шкафа МНС.УСО.4 | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 6 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.УСО.4 | CSC12-40 | ПКСИ PR1 шкафа МНС.УСО.4. Низкое сопротивление изоляции | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 7 |  |  | DI
питание | МНС-2.УСО.4 |  | Питание шкафа МНС-2.УСО.4. Ввод 1 |  |  | XT01.1 | 1,2,3 | [7 empty] | ~220
питание | МНС-2.УСО.4 |  | Питание шкафа МНС-2.УСО.4. Ввод 2 |  |  | XT01.2 | 1,2,3 | [7 empty] | ~220

## ПТ.КЦ
Тип сигнала | Шкаф | Тэг | Наименование | Схема | ПОУС | КлК | Конт | КлК дуб | Конт дуб | Корз | Мод | Кан | Примечание | Конт.FU | Тип
| ПТ.КЦ |  | Информационный обмен с СА МНС-1 | RS-485 (2) | [5 empty] | 3 | 4 | 2 |  |  | RS
| ПТ.КЦ |  | Информационный обмен с СА МНС-2 | RS-485 (2) |  | 7XT1 | 1,2,3 |  |  | 3 | 4 | 1 |  |  | RS
Резерв | ПТ.КЦ |  | Резерв | RS-485 (2) |  | 7XT2 | 1,2,3 |  |  | 3 | 5 | 1 |  |  | RS
| ПТ.КЦ |  | Питание шкафа ПТ.КЦ. Ввод 1 |  |  | XT01.1 | 1,2,3 | [7 empty] | ~220
| ПТ.КЦ |  | Питание шкафа ПТ.КЦ. Ввод 2 |  |  | XT01.2 | 1,2,3 | [7 empty] | ~220
| ПТ.КЦ |  | Питание шкафа ПТ.КЦ. Ввод 3 |  |  | XT0 | 1,2,3 | [7 empty] | ~220
Диаг.УСО | ПТ.КЦ | CST01-01P | Температура воздуха в шкафу ПТ.КЦ | AI22-V |  | б/к |  |  |  | 3 | 3 | 1 |  |  | AI
Диаг.УСО | ПТ.КЦ | CSC01-01P | Неисправность оборудования питания основного канала шкафа ПТ.КЦ | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 3 | 2 | 1 |  |  | DI
Диаг.УСО | ПТ.КЦ | CSC02-01P | Неисправность оборудования питания резервного канала шкафа ПТ.КЦ | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 3 | 2 | 2 |  |  | DI
Диаг.УСО | ПТ.КЦ | CSC03(1)-01P | Общая неисправность системы питания шкафа ПТ.КЦ | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 3 | 2 | 3 |  |  | DI
Диаг.УСО | ПТ.КЦ | CSC04-01P | Дверь шкафа ПТ.КЦ открыта | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 3 | 2 | 4 |  |  | DI
Диаг.УСО | ПТ.КЦ | CSC05-01P | Наличие напряжения на вводе 1 шкафа ПТ.КЦ | DI02-V |  | б/к |  |  |  | 3 | 2 | 5 |  |  | DI
Диаг.УСО | ПТ.КЦ | CSC06-01P | Наличие напряжения на вводе 2 шкафа ПТ.КЦ | DI02-V |  | б/к |  |  |  | 3 | 2 | 6 |  |  | DI
Диаг.УСО | ПТ.КЦ | CSC07(1)-01P | Неисправность УЗИП на вводе 1 шкафа ПТ.КЦ | DI02-V |  | б/к |  |  |  | 3 | 2 | 7 |  |  | DI
Диаг.УСО | ПТ.КЦ | CSC07(2)-01P | Неисправность УЗИП на вводе 2 шкафа ПТ.КЦ | DI02-V |  | б/к |  |  |  | 3 | 2 | 8 |  |  | DI
Диаг.УСО | ПТ.КЦ | CSC08-01P | Батарея ИБП =24В разряжается. Основной канал питания шкафа ПТ.КЦ | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 3 | 2 | 9 |  |  | DI
Диаг.УСО | ПТ.КЦ | CSC09-01P | Батарея ИБП =24В разряжается. Резервный канал питания шкафа ПТ.КЦ | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 3 | 2 | 10 |  |  | DI
Диаг.УСО | ПТ.КЦ | CSC10-01P | Батарея ИБП =24В разряжена/неисправна. Основной канал питания шкафа ПТ.КЦ | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 3 | 2 | 11 |  |  | DI
Диаг.УСО | ПТ.КЦ | CSC11-01P | Батарея ИБП =24В разряжена/неисправна. Резервный канал питания шкафа ПТ.КЦ | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 3 | 2 | 12 |  |  | DI
Диаг.УСО | ПТ.КЦ | CSC13-01P | Неисправность коммутатора ВУ (осн.) шкафа ПТ.КЦ | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 3 | 2 | 13 |  |  | DI
Диаг.УСО | ПТ.КЦ | CSC14-01P | Неисправность коммутатора ВУ (рез.) шкафа ПТ.КЦ | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 3 | 2 | 14 |  |  | DI
Диаг.УСО | ПТ.КЦ | CSC15-01P | Неисправность оборудования питания основного канала АРМ оператора ПТ (резервного) | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 3 | 2 | 15 |  |  | DI
Диаг.УСО | ПТ.КЦ | CSC16-01P | Неисправность оборудования питания резервного канала АРМ оператора ПТ (резервного) | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 3 | 2 | 16 |  |  | DI
Диаг.УСО | ПТ.КЦ | CSC17-01P | Наличие напряжения на вводе 3 шкафа ПТ.КЦ | DI02-V |  | б/к |  |  |  | 3 | 2 | 17 |  |  | DI
Диаг.УСО | ПТ.КЦ | CSC07(3)-01P | Неисправность УЗИП на вводе 3 шкафа ПТ.КЦ | DI02-V |  | б/к |  |  |  | 3 | 2 | 18 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.КЦ | CSC18-01P | Батарея ИБП =24В разряжается. Основной канал питания АРМ оператора ПТ (резервного) | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 3 | 2 | 19 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.КЦ | CSC19-01P | Батарея ИБП =24В разряжается. Резервный канал питания АРМ оператора ПТ (резервного) | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 3 | 2 | 20 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.КЦ | CSC20-01P | Батарея ИБП =24В разряжена/неисправна. Основной канал питания АРМ оператора ПТ (резервного) | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 3 | 2 | 21 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.КЦ | CSC21-01P | Батарея ИБП =24В разряжена/неисправна. Резервный канал питания АРМ оператора ПТ (резервного) | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 3 | 2 | 22 |  |  | DI
Диаг.УСО | МНС-2.КЦ | CSC22-01P | Наличие питания на вводе АРМ оператора ПТ (резервного) | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 3 | 2 | 23 |  |  | DI

## ПТ.УСО.1
Тип сигнала | Шкаф | Тэг | Наименование | Схема | ПОУС | КлК | Конт | КлК дуб | Конт дуб | Корз | Мод | Кан | Примечание | Конт.FU | Тип
Сигнал | ПТ.УСО.1 | LT715 | Уровень в резервуаре противопожарного запаса воды V=250 | AI22 (1) |  | 2XT1 | 1,2 |  |  | 1 | 3 | 1 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | TT715 | Температура в резервуаре противопожарного запаса воды V=250 | AI22 (1) |  | 2XT1 | 3,4 |  |  | 2 | 3 | 1 |  |  | AI
Резерв | ПТ.УСО.1 |  | Резерв | AI22 (1) |  | 2XT1 | 5,6 |  |  | 1 | 3 | 2 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | KKT701-1 | Пожар в насосном зале МНС-1 от адресного пускового устройства (точка 1) | AI30 (0) |  | 2XT2 | 1,2 |  |  | 1 | 3 | 3 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | KKT701-2 | Пожар в насосном зале МНС-1 от адресного пускового устройства (точка 2) | AI30 (0) |  | 2XT3 | 1,2 |  |  | 2 | 3 | 3 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | KKT702-1 | Пожар в маслосистеме МНС-1 от адресного пускового устройства 1 | AI30 (0) |  | 2XT2 | 3,4 |  |  | 1 | 3 | 4 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | KKT702-2 | Пожар в маслосистеме МНС-1 от адресного пускового устройства 2 | AI30 (0) |  | 2XT3 | 3,4 |  |  | 2 | 3 | 4 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | KKT705-1 | Пожар в насосном зале МНС-2 от адресного пускового устройства 1 | AI30 (0) |  | 2XT2 | 5,6 |  |  | 1 | 3 | 5 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | KKT705-2 | Пожар в насосном зале МНС-2 от адресного пускового устройства 2 | AI30 (0) |  | 2XT3 | 5,6 |  |  | 2 | 3 | 5 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | KKT707-1 | Пожар в электрозале МНС-2 от адресного пускового устройства 1 | AI30 (0) |  | 2XT2 | 7,8 |  |  | 1 | 3 | 6 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | KKT707-2 | Пожар в электрозале МНС-2 от адресного пускового устройства 2 | AI30 (0) |  | 2XT3 | 7,8 |  |  | 2 | 3 | 6 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | KKT708-1 | Пожар в КРД-2 от адресного пускового устройства 1 | AI30 (0) |  | 2XT2 | 9,10 |  |  | 1 | 3 | 7 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | KKT709-1 | Пожар в ЗРУ-2 от адресного пускового устройства 1 | AI30 (0) |  | 2XT3 | 9,10 |  |  | 2 | 3 | 7 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | KKT709-2 | Пожар в ЗРУ-2 от адресного пускового устройства 2 | AI30 (0) |  | 2XT2 | 11,12 |  |  | 1 | 3 | 8 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | KKT709-3 | Пожар в ЗРУ-2 от адресного пускового устройства 3 | AI30 (0) |  | 2XT4 | 1,2 |  |  | 2 | 3 | 8 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | KKT710-1 | Отмена пуска ОТВ | AI30 (0) |  | 2XT4 | 3,4 |  |  | 1 | 4 | 1 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | KKT710-2 | Пожар в Щитовой КИП от адресного пускового устройства | AI30 (0) |  | 2XT4 | 5,6 |  |  | 2 | 4 | 1 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | KKT710-3 | Включение/отключение режима автоматического пожаротушения в помещении Щитовой КИП | AI30 (0) |  | 2XT4 | 7,8 |  |  | 1 | 4 | 2 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | PC710-1 | Контроль давления в баллоне | AI30 (0) |  | 2XT2 | 13,14 |  |  | 2 | 4 | 2 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | PC710-2 | Контроль выход ОТВ | AI30 (0) |  | 2XT2 | 15,16 |  |  | 2 | 5 | 8 |  |  | AI
Резерв | ПТ.УСО.1 | PPC710 | Дверь в Щитовой КИП закрыта | AI30 (0) |  | 2XT3 | 11,12 |  |  | 1 | 4 | 3 |  |  | AI
Резерв | ПТ.УСО.1 |  | Резерв | AI30 (0) |  | 2XT3 | 13,14 |  |  | 1 | 5 | 8 |  |  | AI
Резерв | ПТ.УСО.1 |  | Резерв | AI30 (0) |  | 2XT4 | 9,10 |  |  | 2 | 4 | 3 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | DT707-1 | Сигнал от извещателя пожарного дымового (шлеф №1 электрозала МНС-2) | AI31 (0) |  | 2XT5 | 1,2 |  |  | 1 | 4 | 4 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | DT707-1c | Сброс питания шлейфа от извещателя пожарного дымового (шлеф №1 электрозала МНС-2) | DO02-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 11 | 10 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | DT707-2 | Сигнал от извещателя пожарного дымового (шлеф №2 электрозала МНС-2) | AI31 (0) |  | 2XT6 | 1,2 |  |  | 2 | 4 | 4 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | DT707-2c | Сброс питания шлейфа от извещателя пожарного дымового (шлеф №2 электрозала МНС-2) | DO02-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 11 | 10 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | DT707-3 | Сигнал от извещателя пожарного дымового (шлеф №3 электрозала МНС-2) | AI31 (0) |  | 2XT7 | 1,2 |  |  | 1 | 4 | 5 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | DT707-3c | Сброс питания шлейфа от извещателя пожарного дымового (шлеф №3 электрозала МНС-2) | DO02-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 11 | 11 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | DT707-4 | Сигнал от извещателя пожарного дымового (шлеф №4 электрозала МНС-2) | AI31 (0) |  | 2XT8 | 1,2 |  |  | 2 | 4 | 5 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | DT707-4c | Сброс питания шлейфа от извещателя пожарного дымового (шлеф №4 электрозала МНС-2) | DO02-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 11 | 11 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | DT707-5 | Сигнал от извещателя пожарного дымового (шлеф №5 электрозала МНС-2) | AI31 (0) |  | 2XT9 | 1,2 |  |  | 1 | 4 | 6 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | DT707-5c | Сброс питания шлейфа от извещателя пожарного дымового (шлеф №5 электрозала МНС-2) | DO02-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 11 | 12 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | DT709-1 | Сигнал от извещателя пожарного дымового линейного №1 ЗРУ-2 | AI31 (0) |  | 2XT5 | 3,4 |  |  | 2 | 4 | 6 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | DT709-1c | Сброс питания шлейфа от извещателя пожарного дымового линейного №1 ЗРУ-2 | DO02-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 11 | 12 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | DT709-2 | Сигнал от извещателя пожарного дымового линейного №2 ЗРУ-2 | AI31 (0) |  | 2XT6 | 3,4 |  |  | 1 | 4 | 7 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | DT709-2c | Сброс питания шлейфа от извещателя пожарного дымового линейного №2 ЗРУ-2 | DO02-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 11 | 13 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | DT709-3 | Сигнал от извещателя пожарного дымового линейного №3 ЗРУ-2 | AI31 (0) |  | 2XT7 | 3,4 |  |  | 2 | 4 | 7 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | DT709-3c | Сброс питания шлейфа от извещателя пожарного дымового линейного №3 ЗРУ-2 | DO02-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 11 | 13 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | DT709-4 | Сигнал от извещателя пожарного дымового линейного №4 ЗРУ-2 | AI31 (0) |  | 2XT8 | 3,4 |  |  | 1 | 4 | 8 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | DT709-4c | Сброс питания шлейфа от извещателя пожарного дымового линейного №4 ЗРУ-2 | DO02-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 11 | 14 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | DT709-5 | Сигнал от извещателя пожарного дымового линейного №5 ЗРУ-2 | AI31 (0) |  | 2XT9 | 3,4 |  |  | 2 | 4 | 8 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | DT709-5c | Сброс питания шлейфа от извещателя пожарного дымового линейного №5 ЗРУ-2 | DO02-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 11 | 14 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | DT709-6 | Сигнал от извещателя пожарного дымового линейного №6 ЗРУ-2 | AI31 (0) |  | 2XT10 | 1,2 |  |  | 1 | 5 | 1 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | DT709-6c | Сброс питания шлейфа от извещателя пожарного дымового линейного №6 ЗРУ-2 | DO02-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 11 | 15 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | DT710-1 | Сигнал от извещателя пожарного дымового (шлейф №1 Щитовой КИП) | AI31 (0) |  | 2XT5 | 5,6 |  |  | 2 | 5 | 1 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | DT710-1c | Сброс питания шлейфа от извещателя пожарного дымового (шлейф №1 Щитовой КИП) | DO02-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 11 | 15 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | DT710-2 | Сигнал от извещателя пожарного дымового (шлейф №2 Щитовой КИП) | AI31 (0) |  | 2XT6 | 5,6 |  |  | 1 | 5 | 2 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | DT710-2c | Сброс питания шлейфа от извещателя пожарного дымового (шлейф №2 Щитовой КИП) | DO02-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 11 | 16 |  |  | DO
Резерв | ПТ.УСО.1 |  | Резерв | AI31 (0) |  | 2XT7 | 5,6 |  |  | 2 | 5 | 2 |  |  | AI
Резерв | ПТ.УСО.1 |  | Резерв - сброс питания шлейфа | DO02-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 11 | 16 |  |  | DO
Резерв | ПТ.УСО.1 |  | Резерв | AI31 (0) |  | 2XT8 | 5,6 |  |  | 1 | 5 | 3 |  |  | AI
Резерв | ПТ.УСО.1 |  | Резерв - сброс питания шлейфа | DO02-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 11 | 17 |  |  | DO
Резерв | ПТ.УСО.1 |  | Резерв | DI01 (2) |  | 3XT1 | 1,2 |  |  | 2 | 2 | 17 |  |  | DI | Контроль давления в баллоне
Резерв | ПТ.УСО.1 |  | Резерв | DI01 (2) |  | 3XT1 | 3,4 |  |  | 2 | 2 | 18 |  |  | DI | Контроль выход ОТВ
Резерв | ПТ.УСО.1 |  | Резерв | DI01 (2) |  | 3XT1 | 5,6 |  |  | 2 | 2 | 19 |  |  | DI | Дверь в Щитовой КИП закрыта
Резерв | ПТ.УСО.1 |  | Резерв | DI01 (2) |  | 3XT1 | 7,8 |  |  | 2 | 2 | 20 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB701-1c | Включение сирены "Пожар" внутри насосного зала МНС-1 у входа 1 | DO01 (1) |  | 3XT2 | 1,2 |  |  | 1 | 10 | 1 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC701-1c | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены "Пожар" внутри насосного зала МНС-1 у входа 1 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 6 | 1 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB701-2c | Включение сирены "Пожар" снаружи насосного зала МНС-1 у входа 1 | DO01 (1) |  | 3XT2 | 3,4 |  |  | 2 | 10 | 1 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC701-2c | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены "Пожар" снаружи насосного зала МНС-1 у входа 1 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 6 | 1 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB701-2t | Включение табло "Пена-не входи" снаружи насосного зала МНС-1 у входа 1 | DO01 (1) |  | 3XT2 | 5,6 |  |  | 1 | 10 | 2 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC701-2t | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Пена-не входи" снаружи насосного зала МНС-1 у входа 1 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 6 | 2 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB701-1t | Включение табло "Пена-уходи" внутри насосного зала МНС-1 у входа 1 | DO01 (1) |  | 3XT2 | 7,8 |  |  | 2 | 10 | 2 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC701-1t | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Пена-уходи" внутри насосного зала МНС-1 у входа 1 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 6 | 2 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB701-3t | Включение табло "Автоматика отключена" снаружи насосного зала МНС-1 у входа 1 | DO01 (1) |  | 3XT2 | 9,10 |  |  | 1 | 10 | 3 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC701-3t | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Автоматика отключена" снаружи насосного зала МНС-1 у входа 1 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 6 | 3 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB701-3c | Включение сирены "Пожар" внутри насосного зала МНС-1 у входа 2 | DO01 (1) |  | 3XT2 | 11,12 |  |  | 2 | 10 | 3 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC701-3c | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены "Пожар" внутри насосного зала МНС-1 у входа 2 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 6 | 3 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB701-4c | Включение сирены "Пожар"снаружи насосного зала МНС-1 у входа 2 | DO01 (1) |  | 3XT2 | 13,14 |  |  | 1 | 10 | 4 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC701-4c | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены "Пожар"снаружи насосного зала МНС-1 у входа 2 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 6 | 4 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB701-5t | Включение табло "Пена-не входи" снаружи насосного зала МНС-1 у входа 2 | DO01 (1) |  | 3XT2 | 15,16 |  |  | 2 | 10 | 4 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC701-5t | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Пена-не входи" снаружи насосного зала МНС-1 у входа 2 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 6 | 4 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB701-4t | Включение табло "Пена-уходи" внутри насосного зала МНС-1 у входа 2 | DO01 (1) |  | 3XT2 | 17,18 |  |  | 1 | 10 | 5 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC701-4t | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Пена-уходи" внутри насосного зала МНС-1 у входа 2 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 6 | 5 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB701-6t | Включение табло "Автоматика отключена" снаружи насосного зала МНС-1 у входа 2 | DO01 (1) |  | 3XT2 | 19,20 |  |  | 2 | 10 | 5 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC701-6t | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Автоматика отключена" снаружи насосного зала МНС-1 у входа 2 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 6 | 5 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB702-1c | Включение сирены "Пожар" внутри маслосистемы МНС-1 у входа 1 | DO01 (1) |  | 3XT2 | 21,22 |  |  | 1 | 10 | 6 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC702-1c | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены "Пожар" внутри маслосистемы МНС-1 у входа 1 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 6 | 6 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB702-1t | Включение табло "Пожар" внутри маслосистемы МНС-1 у входа 1 | DO01 (1) |  | 3XT2 | 23,24 |  |  | 2 | 10 | 6 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC702-1t | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Пожар" внутри маслосистемы МНС-1 у входа 1 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 6 | 6 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB702-2t | Включение табло "Пожар" снаружи маслосистемы МНС-1 у входа 1 | DO01 (1) |  | 3XT2 | 25,26 |  |  | 1 | 10 | 7 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC702-2t | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Пожар" снаружи маслосистемы МНС-1 у входа 1 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 6 | 7 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB702-2c | Включение сирены "Пожар" снаружи маслосистемы МНС-1 у входа 1 | DO01 (1) |  | 3XT2 | 27,28 |  |  | 2 | 10 | 7 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC702-2c | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены "Пожар" снаружи маслосистемы МНС-1 у входа 1 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 6 | 7 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB702-3t | Включение табло "Пожар" внутри маслосистемы МНС-1 у входа 2 | DO01 (1) |  | 3XT2 | 29,30 |  |  | 1 | 10 | 8 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC702-3t | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Пожар" внутри маслосистемы МНС-1 у входа 2 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 6 | 8 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB702-3c | Включение сирены "Пожар" внутри маслосистемы МНС-1 у входа 2 | DO01 (1) |  | 3XT2 | 31,32 |  |  | 2 | 10 | 8 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC702-3c | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены "Пожар" внутри маслосистемы МНС-1 у входа 2 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 6 | 8 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB702-4c | Включение сирены "Пожар" снаружи маслосистемы МНС-1 у входа 2 | DO01 (1) |  | 3XT2 | 33,34 |  |  | 1 | 10 | 9 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC702-4c | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены "Пожар" снаружи маслосистемы МНС-1 у входа 2 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 7 | 1 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB702-4t | Включение табло "Пожар" снаружи маслосистемы МНС-1 у входа 2 | DO01 (1) |  | 3XT2 | 35,36 |  |  | 2 | 10 | 9 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC702-4t | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Пожар" снаружи маслосистемы МНС-1 у входа 2 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 7 | 1 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB705-1c | Включение сирены "Пожар" внутри насосного зала МНС-2 у входа 1 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 1,2 |  |  | 1 | 10 | 10 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC705-1c | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены "Пожар" внутри насосного зала МНС-2 у входа 1 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 7 | 2 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB705-1t | Включение табло "Пена-уходи" внутри насосного зала МНС-2 у входа 1 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 3,4 |  |  | 2 | 10 | 10 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC705-1t | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Пена-уходи" внутри насосного зала МНС-2 у входа 1 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 7 | 2 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB705-2t | Включение табло "Пена-не входи" снаружи насосного зала МНС-2 у входа 1 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 5,6 |  |  | 1 | 10 | 11 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC705-2t | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Пена-не входи" снаружи насосного зала МНС-2 у входа 1 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 7 | 3 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB705-2c | Включение сирены "Пожар" снаружи насосного зала МНС-2 у входа 1 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 7,8 |  |  | 2 | 10 | 11 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC705-2c | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены "Пожар" снаружи насосного зала МНС-2 у входа 1 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 7 | 3 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB705-3t | Включение табло "Автоматика отключена" снаружи насосного зала МНС-2 у входа 1 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 9,10 |  |  | 1 | 10 | 12 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC705-3t | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Автоматика отключена" снаружи насосного зала МНС-2 у входа 1 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 7 | 4 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB705-3c | Включение сирены "Пожар" внутри насосного зала МНС-2 у входа 2 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 11,12 |  |  | 2 | 10 | 12 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC705-3c | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены "Пожар" внутри насосного зала МНС-2 у входа 2 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 7 | 4 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB705-4t | Включение табло "Пена-уходи" внутри насосного зала МНС-2 у входа 2 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 13,14 |  |  | 1 | 10 | 13 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC705-4t | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Пена-уходи" внутри насосного зала МНС-2 у входа 2 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 7 | 5 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB705-5t | Включение табло "Пена-не входи" снаружи насосного зала МНС-2 у входа 2 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 15,16 |  |  | 2 | 10 | 13 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC705-5t | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Пена-не входи" снаружи насосного зала МНС-2 у входа 2 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 7 | 5 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB705-4c | Включение сирены "Пожар" снаружи насосного зала МНС-2 у входа 2 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 17,18 |  |  | 1 | 10 | 14 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC705-4c | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены "Пожар" снаружи насосного зала МНС-2 у входа 2 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 7 | 6 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB705-6t | Включение табло "Автоматика отключена" снаружи насосного зала МНС-2 у входа 2 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 19,20 |  |  | 2 | 10 | 14 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC705-6t | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Автоматика отключена" снаружи насосного зала МНС-2 у входа 2 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 7 | 6 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB705-7t | Включение табло "Пена-не входи" снаружи насосного зала МНС-2 у входа 1.1 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 21,22 |  |  | 1 | 10 | 15 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC705-7t | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Пена-не входи" снаружи насосного зала МНС-2 у входа 1.1 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB705-8t | Включение табло "Автоматика отключена" снаружи насосного зала МНС-2 у входа 1.1 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 23,24 |  |  | 2 | 10 | 15 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC705-8t | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Автоматика отключена" снаружи насосного зала МНС-2 у входа 1.1 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 7 | 7 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB706-1c | Включение сирены "Пожар" внутри маслосистемы МНС-2 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 25,26 |  |  | 1 | 10 | 16 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC706-1c | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены "Пожар" внутри маслосистемы МНС-2 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 7 | 8 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB706-1t | Включение табло "Пожар" внутри маслосистемы МНС-2 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 27,28 |  |  | 2 | 10 | 16 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC706-1t | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Пожар" внутри маслосистемы МНС-2 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 7 | 8 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB707-1c | Включение сирены "Пожар" внутри электрозала МНС-2 у входа 1 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 29,30 |  |  | 1 | 10 | 17 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC707-1c | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены "Пожар" внутри электрозала МНС-2 у входа 1 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 8 | 1 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB707-1t | Включение табло "Пожар" внутри электрозала МНС-2 у входа 1 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 31,32 |  |  | 2 | 10 | 17 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC707-1t | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Пожар" внутри электрозала МНС-2 у входа 1 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 8 | 1 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB707-2t | Включение табло "Пожар" снаружи электрозала МНС-2 у входа 1 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 33,34 |  |  | 1 | 10 | 18 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC707-2t | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Пожар" снаружи электрозала МНС-2 у входа 1 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 8 | 2 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB707-2c | Включение сирены "Пожар"снаружи электрозала МНС-2 у входа 1 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 35,36 |  |  | 2 | 10 | 18 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC707-2c | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены "Пожар"снаружи электрозала МНС-2 у входа 1 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 8 | 2 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB707-3c | Включение сирены "Пожар" внутри электрозала МНС-2 у входа 2 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 37,38 |  |  | 1 | 10 | 19 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC707-3c | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены "Пожар" внутри электрозала МНС-2 у входа 2 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 8 | 3 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB707-3t | Включение табло "Пожар" внутри электрозала МНС-2 у входа 2 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 39,40 |  |  | 2 | 10 | 19 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC707-3t | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Пожар" внутри электрозала МНС-2 у входа 2 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 8 | 3 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB707-4t | Включение табло "Пожар" снаружи электрозала МНС-2 у входа 2 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 41,42 |  |  | 1 | 10 | 20 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC707-4t | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Пожар" снаружи электрозала МНС-2 у входа 2 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 8 | 4 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB707-4c | Включение сирены "Пожар"снаружи электрозала МНС-2 у входа 2 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 43,44 |  |  | 2 | 10 | 20 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC707-4c | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены "Пожар"снаружи электрозала МНС-2 у входа 2 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 8 | 4 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB708-1c | Включение сирены "Пожар" внутри КРД-2 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 45,46 |  |  | 1 | 10 | 21 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC708-1c | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены "Пожар" внутри КРД-2 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 8 | 5 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB708-1t | Включение табло "Пожар"внутри КРД-2 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 47,48 |  |  | 2 | 10 | 21 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC708-1t | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Пожар"внутри КРД-2 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 8 | 5 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB708-2t | Включение табло "Пожар" снаружи КРД-2 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 49,50 |  |  | 1 | 10 | 22 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC708-2t | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Пожар" снаружи КРД-2 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 8 | 6 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB708-2c | Включение сирены "Пожар" снаружи КРД-2 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 51,52 |  |  | 2 | 10 | 22 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC708-2c | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены "Пожар" снаружи КРД-2 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 8 | 6 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB709-1c | Включение сирены "Пожар" внутри ЗРУ-2 у входа 1 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 53,54 |  |  | 1 | 10 | 23 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC709-1c | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены "Пожар" внутри ЗРУ-2 у входа 1 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 8 | 7 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB709-1t | Включение табло "Пожар" внутри ЗРУ-2 у входа 1 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 55,56 |  |  | 2 | 10 | 23 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC709-1t | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Пожар" внутри ЗРУ-2 у входа 1 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 8 | 7 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB709-2t | Включение табло "Пожар" снаружи ЗРУ-2 у входа 1 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 57,58 |  |  | 1 | 10 | 24 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC709-2t | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Пожар" снаружи ЗРУ-2 у входа 1 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 8 | 8 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB709-2c | Включение сирены "Пожар" снаружи ЗРУ-2 у входа 1 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 59,60 |  |  | 2 | 10 | 24 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC709-2c | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены "Пожар" снаружи ЗРУ-2 у входа 1 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 8 | 8 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB709-3c | Включение сирены "Пожар" внутри ЗРУ-2 у входа 2 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 61,62 |  |  | 1 | 10 | 25 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC709-3c | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены "Пожар" внутри ЗРУ-2 у входа 2 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 9 | 1 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB709-3t | Включение табло "Пожар" внутри ЗРУ-2 у входа 2 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 63,64 |  |  | 2 | 10 | 25 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC709-3t | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Пожар" внутри ЗРУ-2 у входа 2 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 9 | 1 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB709-4t | Включение табло "Пожар" снаружи ЗРУ-2 у входа 2 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 65,66 |  |  | 1 | 10 | 26 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC709-4t | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Пожар" снаружи ЗРУ-2 у входа 2 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 9 | 2 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB709-4c | Включение сирены "Пожар" снаружи ЗРУ-2 у входа 2 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 67,68 |  |  | 2 | 10 | 26 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC709-4c | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены "Пожар" снаружи ЗРУ-2 у входа 2 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 9 | 2 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB709-5c | Включение сирены "Пожар" внутри ЗРУ-2 у входа 3 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 69,70 |  |  | 1 | 10 | 27 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC709-5c | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены "Пожар" внутри ЗРУ-2 у входа 3 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 9 | 3 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB709-5t | Включение табло "Пожар" внутри ЗРУ-2 у входа 3 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 71,72 |  |  | 2 | 10 | 27 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC709-5t | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Пожар" внутри ЗРУ-2 у входа 3 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 9 | 3 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB709-6t | Включение табло "Пожар" снаружи ЗРУ-2 у входа 3 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 73,74 |  |  | 1 | 10 | 28 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC709-6t | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Пожар" снаружи ЗРУ-2 у входа 3 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 9 | 4 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB709-6c | Включение сирены "Пожар" снаружи ЗРУ-2 у входа 3 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 75,76 |  |  | 2 | 10 | 28 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC709-6c | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены "Пожар" снаружи ЗРУ-2 у входа 3 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 9 | 4 |  |  | AI
Резерв | ПТ.УСО.1 |  | Резерв | DO01 (1) |  | 3XT2 | 37,38 |  |  | 1 | 10 | 29 |  |  | DO
Резерв | ПТ.УСО.1 |  | Резерв | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 9 | 5 |  |  | AI
Резерв | ПТ.УСО.1 |  | Резерв | DO01 (1) |  | 3XT2 | 39,40 |  |  | 2 | 10 | 29 |  |  | DO
Резерв | ПТ.УСО.1 |  | Резерв | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 9 | 5 |  |  | AI
Резерв | ПТ.УСО.1 |  | Резерв | DO01 (1) |  | 3XT2 | 41,42 |  |  | 1 | 10 | 30 |  |  | DO
Резерв | ПТ.УСО.1 |  | Резерв | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 9 | 6 |  |  | AI
Резерв | ПТ.УСО.1 |  | Резерв | DO01 (1) |  | 3XT2 | 43,44 |  |  | 2 | 10 | 30 |  |  | DO
Резерв | ПТ.УСО.1 |  | Резерв | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 9 | 6 |  |  | AI
Резерв | ПТ.УСО.1 |  | Резерв | DO01 (1) |  | 3XT2 | 45,46 |  |  | 1 | 10 | 31 |  |  | DO
Резерв | ПТ.УСО.1 |  | Резерв | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 9 | 7 |  |  | AI
Резерв | ПТ.УСО.1 |  | Резерв | DO01 (1) |  | 3XT3 | 77,78 |  |  | 2 | 10 | 31 |  |  | DO
Резерв | ПТ.УСО.1 |  | Резерв | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 9 | 7 |  |  | AI
Резерв | ПТ.УСО.1 |  | Резерв | DO01 (1) |  | 3XT3 | 79,80 |  |  | 1 | 10 | 32 |  |  | DO
Резерв | ПТ.УСО.1 |  | Резерв | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 9 | 8 |  |  | AI
Резерв | ПТ.УСО.1 |  | Резерв | DO01 (1) |  | 3XT3 | 81,82 |  |  | 2 | 10 | 32 |  |  | DO
Резерв | ПТ.УСО.1 |  | Резерв | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 9 | 8 |  |  | AI
Резерв | ПТ.УСО.1 |  | Резерв | DO01 (1) |  | 3XT3 | 83,84 |  |  | 1 | 11 | 1 |  |  | DO
Резерв | ПТ.УСО.1 |  | Резерв | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 5 | 4 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB710-1c | Включение сирены "Пожар" внутри Щитовой КИП | DO01 (1) |  | 3XT4 | 1,2 |  |  | 2 | 11 | 1 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC710-1c | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены "Пожар" внутри Щитовой КИП | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 5 | 4 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB710-1t | Включение табло "Газ - уходи" внутри Щитовой КИП | DO01 (1) |  | 3XT4 | 3,4 |  |  | 1 | 11 | 2 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC710-1t | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Газ - уходи" внутри Щитовой КИП | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 5 | 5 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB710-2t | Включение табло "Газ - не входи" снаружи Щитовой КИП | DO01 (1) |  | 3XT4 | 5,6 |  |  | 2 | 11 | 2 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC710-2t | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Газ - не входи" снаружи Щитовой КИП | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 5 | 5 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | BB710-3t | Включение табло "Автоматика отключена" снаружи Щитовой КИП | DO01 (1) |  | 3XT4 | 7,8 |  |  | 1 | 11 | 3 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC710-3t | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Автоматика отключена" снаружи Щитовой КИП | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 5 | 6 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | KKT710-4 | Команда на пуск ОТВ | DO01 (1) |  | 3XT4 | 9,10 |  |  | 2 | 11 | 3 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | OPC710-4 | Обрыв или КЗ соединительных линий команды на пуск ОТВ | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 5 | 6 |  |  | AI
Резерв | ПТ.УСО.1 |  | Резерв | DO01 (1) |  | 3XT4 | 11,12 |  |  | 1 | 11 | 4 |  |  | DO
Резерв | ПТ.УСО.1 |  | Резерв | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 5 | 7 |  |  | AI
Резерв | ПТ.УСО.1 |  | Резерв | DO01 (1) |  | 3XT4 | 13,14 |  |  | 2 | 11 | 4 |  |  | DO
Резерв | ПТ.УСО.1 |  | Резерв | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 5 | 7 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | ID712-1 | Пожар в насосном зале МНС-2 (сигнал в МПСА НПС-2) | DO11 (1) |  | 3XT5 | 1,2 |  |  | 1 | 11 | 5 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | ID712-2 | Пожар в маслосистеме МНС-2 (сигнал в МПСА НПС-2) | DO11 (1) |  | 3XT5 | 3,4 |  |  | 2 | 11 | 5 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | ID712-3 | Пожар в электрозале МНС-2 (сигнал в МПСА НПС-2) | DO11 (1) |  | 3XT5 | 5,6 |  |  | 1 | 11 | 6 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | ID712-4 | Пожар в КРД-2 (сигнал в МПСА НПС-2) | DO11 (1) |  | 3XT5 | 7,8 |  |  | 2 | 11 | 6 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | ID712-5 | Пожар в ЗРУ-2 (Здание ЦРП-2) (сигнал в МПСА НПС-2) | DO11 (1) |  | 3XT5 | 9,10 |  |  | 1 | 11 | 7 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | ID712-6 | Пожар в Щитовой КИП (сигнал в МПСА НПС-2) | DO11 (1) |  | 3XT5 | 11,12 |  |  | 2 | 11 | 7 |  |  | DO
Резерв | ПТ.УСО.1 |  | Резерв | DO11 (1) |  | 3XT5 | 13,14 |  |  | 1 | 11 | 8 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 | EC710-1 | Наличие напряжения на 1СШ 265ЩСУ | DI02 (2) |  | 4XT1 | 1,2 |  |  | 1 | 2 | 16 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.1 | EC710-2 | Наличие напряжения на 2СШ 265ЩСУ | DI02 (2) |  | 4XT1 | 3,4 |  |  | 2 | 2 | 16 |  |  | DI
Резерв | ПТ.УСО.1 |  | Резерв | DI02 (2) |  | 4XT1 | 5,6 |  |  | 1 | 2 | 17 |  |  | DI
|  | EC710-3 | Отключение систем вентиляции Щитовой КИП при пожаре | DO02 (2) |  | 4XT2 | 1,2 |  |  | 1 | 11 | 9 |  |  | DO
Резерв | ПТ.УСО.1 |  | Резерв | DO02 (2) |  | 4XT2 | 3,4 |  |  | 2 | 11 | 8 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.1 |  | Обмен информацией по интерфейсу со шлейфом пожарных извещателей №1 МНС-1 | RS-485 (1) |  | 7XT1 | 1,2,3 |  |  | 1 | 12 | 1 |  |  | RS
Сигнал | ПТ.УСО.1 |  | Обмен информацией по интерфейсу со шлейфом пожарных извещателей №2 МНС-1 | RS-485 (1) |  | 7XT2 | 1,2,3 |  |  | 2 | 12 | 1 |  |  | RS
Сигнал | ПТ.УСО.1 |  | Обмен информацией по интерфейсу со шлейфом пожарных извещателей №1 маслосистемы МНС-1 | RS-485 (1) |  | 7XT3 | 1,2,3 |  |  | 1 | 12 | 2 |  |  | RS
Сигнал | ПТ.УСО.1 |  | Обмен информацией по интерфейсу со шлейфом пожарных извещателей №2 маслосистемы МНС-1 | RS-485 (1) |  | 7XT4 | 1,2,3 |  |  | 2 | 12 | 2 |  |  | RS
Сигнал | ПТ.УСО.1 |  | Обмен информацией по интерфейсу со шлейфом пожарных извещателей №1 МНС-2 | RS-485 (1) |  | 7XT5 | 1,2,3 |  |  | 1 | 13 | 1 |  |  | RS
Сигнал | ПТ.УСО.1 |  | Обмен информацией по интерфейсу со шлейфом пожарных извещателей №2 МНС-2 | RS-485 (1) |  | 7XT6 | 1,2,3 |  |  | 2 | 13 | 1 |  |  | RS
Сигнал | ПТ.УСО.1 |  | Обмен информацией по интерфейсу со шлейфом пожарных извещателей №1 маслосистемы МНС-2 | RS-485 (1) |  | 7XT7 | 1,2,3 |  |  | 1 | 13 | 2 |  |  | RS
Сигнал | ПТ.УСО.1 |  | Обмен информацией по интерфейсу со шлейфом пожарных извещателей №2 маслосистемы МНС-2 | RS-485 (1) |  | 7XT8 | 1,2,3 |  |  | 2 | 13 | 2 |  |  | RS
Сигнал | ПТ.УСО.1 |  | Обмен информацией по интерфейсу со шлейфом пожарных извещателей №1 КРД-2 | RS-485 (1) |  | 7XT9 | 1,2,3 |  |  | 1 | 14 | 1 |  |  | RS
Сигнал | ПТ.УСО.1 |  | Обмен информацией по интерфейсу со шлейфом пожарных извещателей №2 КРД-2 | RS-485 (1) |  | 7XT10 | 1,2,3 |  |  | 2 | 14 | 1 |  |  | RS
Резерв | ПТ.УСО.1 |  | Резерв | RS-485 (1) |  | 7XT11 | 1,2,3 |  |  | 1 | 14 | 2 |  |  | RS
Резерв | ПТ.УСО.1 |  | Резерв | RS-485 (1) |  | 7XT12 | 1,2,3 |  |  | 2 | 14 | 2 |  |  | RS
питание | ПТ.УСО.1 |  | Резерв |  |  | XT1 | 1,2 | [7 empty] | =24В
питание | ПТ.УСО.1 |  | Резерв |  |  | XT2 | 1,2 | [7 empty] | =24В
питание | ПТ.УСО.1 |  | Резерв |  |  | XT1 | 3,4 | [7 empty] | =24В
питание | ПТ.УСО.1 |  | Резерв |  |  | XT2 | 3,4 | [7 empty] | =24В
питание | ПТ.УСО.1 |  | Резерв |  |  | XT1 | 5,6 | [7 empty] | =24В
питание | ПТ.УСО.1 |  | Резерв |  |  | XT2 | 5,6 | [7 empty] | =24В
питание | ПТ.УСО.1 |  | Питание шлейфа пожарных извещателей №1 КРД-2 |  |  | XT1 | 7,8 | [7 empty] | =24В
питание | ПТ.УСО.1 |  | Питание шлейфа пожарных извещателей №1 маслосистемы МНС-1 |  |  | XT1 | 9,10 | [7 empty] | =24В
питание | ПТ.УСО.1 |  | Питание шлейфа пожарных извещателей №1 маслосистемы МНС-2 |  |  | XT1 | 11,12 | [7 empty] | =24В
питание | ПТ.УСО.1 |  | Питание шлейфа пожарных извещателей №1 МНС-1 |  |  | XT1 | 13,14 | [7 empty] | =24В
питание | ПТ.УСО.1 |  | Питание шлейфа пожарных извещателей №1 МНС-2 |  |  | XT1 | 15,16 | [7 empty] | =24В
питание | ПТ.УСО.1 |  | Питание шлейфа пожарных извещателей №2 КРД-2 |  |  | XT2 | 7,8 | [7 empty] | =24В
питание | ПТ.УСО.1 |  | Питание шлейфа пожарных извещателей №2 маслосистемы МНС-1 |  |  | XT2 | 9,10 | [7 empty] | =24В
питание | ПТ.УСО.1 |  | Питание шлейфа пожарных извещателей №2 маслосистемы МНС-2 |  |  | XT2 | 11,12 | [7 empty] | =24В
питание | ПТ.УСО.1 |  | Питание шлейфа пожарных извещателей №2 МНС-1 |  |  | XT2 | 13,14 | [7 empty] | =24В
питание | ПТ.УСО.1 |  | Питание шлейфа пожарных извещателей №2 МНС-2 |  |  | XT2 | 15,16 | [7 empty] | =24В
питание | ПТ.УСО.1 |  | Резерв |  |  | XT1 | 17,18 | [7 empty] | =24В
питание | ПТ.УСО.1 |  | Резерв |  |  | XT2 | 17,18 | [7 empty] | =24В
питание | ПТ.УСО.1 |  | Резерв |  |  | XT1 | 19,20 | [7 empty] | =24В
Диаг.УСО | ПТ.УСО.1 | CST01-10P | Температура воздуха в шкафу ПТ.УСО.1 | AI22-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 3 | 2 |  |  | AI
Диаг.УСО | ПТ.УСО.1 | CSC01-10P | Неисправность оборудования питания основного канала шкафа ПТ.УСО.1 | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  | DI
Диаг.УСО | ПТ.УСО.1 | CSC02-10P | Неисправность оборудования питания резервного канала шкафа ПТ.УСО.1 | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  | DI
Диаг.УСО | ПТ.УСО.1 | CSC03(1)-10P | Общая неисправность системы питания шкафа ПТ.УСО.1 | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  | DI
Диаг.УСО | ПТ.УСО.1 | CSC03(2)-10P | Общая неисправность системы питания шкафа ПТ.УСО.1 | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | DI
Диаг.УСО | ПТ.УСО.1 | CSC04-10P | Двери шкафа ПТ.УСО.1 открыты | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 7 |  |  | DI
Диаг.УСО | ПТ.УСО.1 | CSC05-10P | Наличие напряжения на вводе 1 шкафа ПТ.УСО.1 | DI02-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | DI
Диаг.УСО | ПТ.УСО.1 | CSC06-10P | Наличие напряжения на вводе 2 шкафа ПТ.УСО.1 | DI02-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 3 |  |  | DI
Диаг.УСО | ПТ.УСО.1 | CSC07(1)-10P | Неисправность УЗИП на вводе 1 шкафа ПТ.УСО.1 | DI02-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  | DI
Диаг.УСО | ПТ.УСО.1 | CSC07(2)-10P | Неисправность УЗИП на вводе 2 шкафа ПТ.УСО.1 | DI02-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 4 |  |  | DI
Диаг.УСО | ПТ.УСО.1 | CSC08-10P | Батарея ИБП =24В разряжается. Основной канал питания шкафа ПТ.УСО.1 | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 5 |  |  | DI
Диаг.УСО | ПТ.УСО.1 | CSC09-10P | Батарея ИБП =24В разряжается. Резервный канал питания шкафа ПТ.УСО.1 | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 5 |  |  | DI
Диаг.УСО | ПТ.УСО.1 | CSC10-10P | Батарея ИБП =24В разряжена/неисправна. Основной канал питания шкафа ПТ.УСО.1 | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 6 |  |  | DI
Диаг.УСО | ПТ.УСО.1 | CSC11-10P | Батарея ИБП =24В разряжена/неисправна. Резервный канал питания шкафа ПТ.УСО.1 | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 6 |  |  | DI
Диаг.УСО | ПТ.УСО.1 | CSC12-10P | ПКСИ PR1 шкафа ПТ.УСО.1. Низкое сопротивление изоляции | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 7 |  |  | DI
питание | ПТ.УСО.1 |  | Питание шкафа ПТ.УСО.1. Ввод 1 |  |  | XT01.1 | 1,2,3 | [7 empty] | ~220
питание | ПТ.УСО.1 |  | Питание шкафа ПТ.УСО.1. Ввод 2 |  |  | XT01.2 | 1,2,3 | [7 empty] | ~220

## ПТ.УСО.2
Тип сигнала | Шкаф | Тэг | Наименование | Схема | ПОУС | КлК | Конт | КлК дуб | Конт дуб | Корз | Мод | Кан | Примечание | Конт.FU | Тип
Сигнал | ПТ.УСО.2 | LT716 | Уровень в баке воды V=60 | AI22 (2) |  | 2XT1 | 1,2 |  |  | 2 | 3 | 5 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | PT714-1 | Давление на выходе насоса Н-1 | AI22 (2) |  | 2XT1 | 3,4 |  |  | 1 | 3 | 6 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | PT714-2 | Давление на выходе насоса Н-2 | AI22 (2) |  | 2XT2 | 1,2 |  |  | 2 | 3 | 6 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | PT714-3 | Давление на выходе насоса Н-3 | AI22 (2) |  | 2XT3 | 1,2 |  |  | 3 | 2 | 1 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | PT714-4 | Давление в коллекторе пожарной насосной | AI22 (2) |  | 2XT1 | 5,6 |  |  | 2 | 4 | 1 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | PT717-1 | Давление на входе бака-дозатора №1 | AI22 (2) |  | 2XT2 | 3,4 |  |  | 1 | 4 | 2 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | PT717-2 | Давление на входе бака-дозатора №2 | AI22 (2) |  | 2XT3 | 3,4 |  |  | 2 | 4 | 2 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | TT714 | Температура помещения насосного зала пожарной насосной | AI22 (2) |  | 2XT1 | 7,8 |  |  | 1 | 4 | 3 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | TT716 | Температура в баке воды V=60 | AI22 (2) |  | 2XT1 | 9,10 |  |  | 2 | 4 | 3 |  |  | AI
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | Резерв | AI22 (2) |  | 2XT2 | 5,6 |  |  | 1 | 4 | 4 |  |  | AI
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | Резерв | AI22 (2) |  | 2XT3 | 5,6 |  |  | 2 | 4 | 4 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | KKT703-1 | Пожар в ССВД-1 от адресного пускового устройства 1 | AI30 (0) |  | 2XT4 | 1,2 |  |  | 1 | 3 | 1 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | KKT703-2 | Пожар в ССВД-1 от адресного пускового устройства 2 | AI30 (0) |  | 2XT5 | 1,2 |  |  | 2 | 3 | 1 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | KKT704-1 | Пожар в ЗРУ-1 от адресного пускового устройства 1 | AI30 (0) |  | 2XT4 | 3,4 |  |  | 1 | 3 | 2 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | KKT704-2 | Пожар в ЗРУ-1 от адресного пускового устройства 2 | AI30 (0) |  | 2XT5 | 3,4 |  |  | 2 | 3 | 2 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | KKT704-3 | Пожар в ЗРУ-1 от адресного пускового устройства 3 | AI30 (0) |  | 2XT6 | 1,2 |  |  | 3 | 2 | 2 |  |  | AI
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | Резерв | AI30 (0) |  | 2XT6 | 3,4 |  |  | 3 | 2 | 3 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | DT704-1 | Сигнал от извещателя пожарного дымового линейного №1 ЗРУ-1 | AI31 (0) |  | 2XT7 | 1,2 |  |  | 1 | 3 | 3 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | DT704-1c | Сброс питания шлейфа от извещателя пожарного дымового линейного №1 ЗРУ-1 | DO02-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 9 | 19 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | DT704-2 | Сигнал от извещателя пожарного дымового линейного №2 ЗРУ-1 | AI31 (0) |  | 2XT8 | 1,2 |  |  | 2 | 3 | 3 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | DT704-2c | Сброс питания шлейфа от извещателя пожарного дымового линейного №2 ЗРУ-1 | DO02-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 9 | 16 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | DT704-3 | Сигнал от извещателя пожарного дымового линейного №3 ЗРУ-1 | AI31 (0) |  | 2XT9 | 1,2 |  |  | 3 | 2 | 4 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | DT704-3c | Сброс питания шлейфа от извещателя пожарного дымового линейного №3 ЗРУ-1 | DO02-V |  | б/к |  |  |  | 3 | 4 | 1 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | DT704-4 | Сигнал от извещателя пожарного дымового линейного №4 ЗРУ-1 | AI31 (0) |  | 2XT10 | 1,2 |  |  | 2 | 3 | 4 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | DT704-4c | Сброс питания шлейфа от извещателя пожарного дымового линейного №4 ЗРУ-1 | DO02-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 9 | 17 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | DT704-5 | Сигнал от извещателя пожарного дымового линейного №5 ЗРУ-1 | AI31 (0) |  | 2XT11 | 1,2 |  |  | 1 | 3 | 4 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | DT704-5c | Сброс питания шлейфа от извещателя пожарного дымового линейного №5 ЗРУ-1 | DO02-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 9 | 21 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | DT704-6 | Сигнал от извещателя пожарного дымового линейного №6 ЗРУ-1 | AI31 (0) |  | 2XT12 | 1,2 |  |  | 3 | 2 | 5 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | DT704-6c | Сброс питания шлейфа от извещателя пожарного дымового линейного №6 ЗРУ-1 | DO02-V |  | б/к |  |  |  | 3 | 4 | 2 |  |  | DO
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | Резерв | AI31 (0) |  | 2XT13 | 1,2 |  |  | 1 | 3 | 5 |  |  | AI
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | Резерв - сброс питания шлейфа | DO02-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 9 | 22 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | ID713-11 | Пожар в Здании ЦРП-1 (сигнал из системы ПС) | DI01 (1) |  | 3XT1 | 1,2 |  |  | 2 | 7 | 22 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | ID713-12 | Пожар в Здании ЦРП-2 (сигнал из системы ПС) | DI01 (1) |  | 3XT1 | 3,4 |  |  | 2 | 7 | 23 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | ID713-13 | Пожар в Здании МНС-2 (сигнал из системы ПС) | DI01 (1) |  | 3XT1 | 5,6 |  |  | 2 | 7 | 24 |  |  | DI
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | Резерв | DI01 (1) |  | 3XT1 | 7,8 |  |  | 2 | 7 | 25 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | LC7143 | Затопление помещения насосного зала пожарной насосной | DI01 (2) |  | 3XT2 | 1,2 |  |  | 1 | 6 | 31 |  |  | DI
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | Резерв | DI01 (2) |  | 3XT2 | 3,4 |  |  | 1 | 6 | 32 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | BB703-1c | Включение сирены "Пожар" внутри ССВД-1 у входа 1 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 1,2 |  |  | 1 | 8 | 1 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | OPC703-1c | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены "Пожар" внутри ССВД-1 у входа 1 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 5 | 1 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | BB703-1t | Включение табло "Пожар" внутри ССВД-1 у входа 1 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 3,4 |  |  | 2 | 8 | 1 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | OPC703-1t | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Пожар" внутри ССВД-1 у входа 1 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 5 | 1 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | BB703-2t | Включение табло "Пожар" снаружи ССВД-1 у входа 1 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 5,6 |  |  | 1 | 8 | 2 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | OPC703-2t | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Пожар" снаружи ССВД-1 у входа 1 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 5 | 2 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | BB703-2c | Включение сирены "Пожар" снаружи ССВД-1 у входа 1 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 7,8 |  |  | 2 | 8 | 2 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | OPC703-2c | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены "Пожар" снаружи ССВД-1 у входа 1 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 5 | 2 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | BB703-3c | Включение сирены "Пожар" внутри ССВД-1 у входа 2 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 9,10 |  |  | 1 | 8 | 3 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | OPC703-3c | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены "Пожар" внутри ССВД-1 у входа 2 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 5 | 3 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | BB703-3t | Включение табло "Пожар" внутри ССВД-1 у входа 2 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 11,12 |  |  | 2 | 8 | 3 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | OPC703-3t | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Пожар" внутри ССВД-1 у входа 2 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 5 | 3 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | BB703-4t | Включение табло "Пожар" снаружи ССВД-1 у входа 2 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 13,14 |  |  | 1 | 8 | 4 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | OPC703-4t | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Пожар" снаружи ССВД-1 у входа 2 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 5 | 4 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | BB703-4c | Включение сирены "Пожар" снаружи ССВД-1 у входа 2 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 15,16 |  |  | 2 | 8 | 4 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | OPC703-4c | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены "Пожар" снаружи ССВД-1 у входа 2 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 5 | 4 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | BB704-1c | Включение сирены "Пожар" внутри ЗРУ-1 у входа 1 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 17,18 |  |  | 1 | 8 | 5 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | OPC704-1c | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены "Пожар" внутри ЗРУ-1 у входа 1 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 5 | 5 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | BB704-1t | Включение табло "Пожар" внутри ЗРУ-1 у входа 1 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 19,20 |  |  | 2 |  | 5 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | OPC704-1t | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Пожар" внутри ЗРУ-1 у входа 1 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 5 | 5 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | BB704-2t | Включение табло "Пожар" снаружи ЗРУ-1 у входа 1 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 21,22 |  |  | 1 | 8 | 6 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | OPC704-2t | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Пожар" снаружи ЗРУ-1 у входа 1 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 5 | 6 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | BB704-2c | Включение сирены "Пожар" снаружи ЗРУ-1 у входа 1 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 23,24 |  |  | 2 | 8 | 6 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | OPC704-2c | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены "Пожар" снаружи ЗРУ-1 у входа 1 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 5 | 6 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | BB704-3c | Включение сирены "Пожар" внутри ЗРУ-1 у входа 2 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 25,26 |  |  | 1 | 8 | 7 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | OPC704-3c | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены "Пожар" внутри ЗРУ-1 у входа 2 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 5 | 7 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | BB704-3t | Включение табло "Пожар" внутри ЗРУ-1 у входа 2 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 27,28 |  |  | 2 | 8 | 7 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | OPC704-3t | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Пожар" внутри ЗРУ-1 у входа 2 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 5 | 7 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | BB704-4t | Включение табло "Пожар" снаружи ЗРУ-1 у входа 2 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 29,30 |  |  | 1 | 8 | 8 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | OPC704-4t | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Пожар" снаружи ЗРУ-1 у входа 2 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 5 | 8 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | BB704-4c | Включение сирены "Пожар" снаружи ЗРУ-1 у входа 2 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 31,32 |  |  | 2 | 8 | 8 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | OPC704-4c | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены "Пожар" снаружи ЗРУ-1 у входа 2 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 5 | 8 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | BB704-5c | Включение сирены "Пожар" внутри ЗРУ-1 у входа 3 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 33,34 |  |  | 1 | 8 | 9 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | OPC704-5c | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены "Пожар" внутри ЗРУ-1 у входа 3 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 4 | 5 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | BB704-5t | Включение табло "Пожар" внутри ЗРУ-1 у входа 3 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 35,36 |  |  | 2 | 8 | 9 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | OPC704-5t | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Пожар" внутри ЗРУ-1 у входа 3 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 4 | 5 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | BB704-6t | Включение табло "Пожар" снаружи ЗРУ-1 у входа 3 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 37,38 |  |  | 1 | 8 | 10 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | OPC704-6t | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Пожар" снаружи ЗРУ-1 у входа 3 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 4 | 6 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | BB704-6c | Включение сирены "Пожар" снаружи ЗРУ-1 у входа 3 | DO01 (1) |  | 3XT3 | 39,40 |  |  | 2 | 8 | 10 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | OPC704-6c | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены "Пожар" снаружи ЗРУ-1 у входа 3 | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 4 | 6 |  |  | AI
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | Резерв | DO01 (1) |  | 3XT3 | 41,42 |  |  | 1 | 8 | 11 |  |  | DO
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | Резерв | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 4 | 7 |  |  | AI
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | Резерв | DO01 (1) |  | 3XT3 | 43,44 |  |  | 2 | 8 | 11 |  |  | DO
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | Резерв | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 4 | 7 |  |  | AI
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | Резерв | DO01 (1) |  | 3XT3 | 45,46 |  |  | 1 | 8 | 12 |  |  | DO
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | Резерв | AI30-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 4 | 8 |  |  | AI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | ID713-1 | Пожар в насосном зале МНС-1 (сигнал в систему ПС) | DO02 (1) |  | 3XT4 | 1,2 |  |  | 1 | 8 | 13 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | ID713-2 | Пожар в маслосистеме МНС-1 (сигнал в систему ПС) | DO02 (1) |  | 3XT4 | 3,4 |  |  | 2 | 8 | 12 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | ID713-3 | Пожар в ССВД-1 (сигнал в систему ПС) | DO02 (1) |  | 3XT4 | 5,6 |  |  | 1 | 8 | 14 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | ID713-4 | Пожар в ЗРУ-1 (Здание ЦРП-1) (сигнал в систему ПС) | DO02 (1) |  | 3XT4 | 7,8 |  |  | 2 | 8 | 13 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | ID713-5 | Пожар в насосном зале МНС-2 (сигнал в систему ПС) | DO02 (1) |  | 3XT4 | 9,10 |  |  | 1 | 8 | 15 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | ID713-6 | Пожар в маслосистеме МНС-2 (сигнал в систему ПС) | DO02 (1) |  | 3XT4 | 11,12 |  |  | 2 | 8 | 14 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | ID713-7 | Пожар в электрозале МНС-2 (сигнал в систему ПС) | DO02 (1) |  | 3XT4 | 13,14 |  |  | 1 | 8 | 16 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | ID713-8 | Пожар в КРД-2 (сигнал в систему ПС) | DO02 (1) |  | 3XT4 | 15,16 |  |  | 2 | 8 | 15 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | ID713-9 | Пожар в ЗРУ-2 (Здание ЦРП-2) (сигнал в систему ПС) | DO02 (1) |  | 3XT4 | 17,18 |  |  | 1 | 8 | 17 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | ID713-10 | Пожар в Щитовой КИП (сигнал в систему ПС) | DO02 (1) |  | 3XT4 | 19,20 |  |  | 2 | 8 | 16 |  |  | DO
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | Резерв | DO02 (1) |  | 3XT4 | 21,22 |  |  | 1 | 8 | 18 |  |  | DO
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | Резерв | DO02 (1) |  | 3XT4 | 24,25 |  |  | 2 | 8 | 17 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | ID711-1 | Пожар в насосном зале МНС-1 (сигнал в МПСА НПС-1) | DO11 (1) |  | 3XT5 | 1,2 |  |  | 1 | 8 | 19 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | ID711-2 | Пожар в маслосистеме МНС-1 (сигнал в МПСА НПС-1) | DO11 (1) |  | 3XT5 | 3,4 |  |  | 2 | 8 | 18 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | ID711-3 | Пожар в ССВД-1 (сигнал в МПСА НПС-1) | DO11 (1) |  | 3XT5 | 5,6 |  |  | 1 | 8 | 20 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | ID711-4 | Пожар в ЗРУ-1 (Здание ЦРП-1) (сигнал в МПСА НПС-1) | DO11 (1) |  | 3XT5 | 7,8 |  |  | 2 | 8 | 19 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | ID711-10 | Пожар в Щитовой КИП (сигнал в МПСА НПС-1) | DO11 (1) |  | 3XT5 | 9,10 |  |  | 1 | 8 | 21 |  |  | DO
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | Резерв | DO11 (1) |  | 3XT5 | 11,12 |  |  | 2 | 8 | 20 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | BB700c | Включение звуковой сигнализации в шкафу ПТ.ПС | DO04 |  | 3XT6 | 1,2 |  |  | 1 | 8 | 24 |  |  | DO
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | Резерв | DO04 |  | 3XT6 | 3,4 |  |  | 2 | 8 | 25 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | EC714-1 | Наличие напряжения на 1СШ ЩСУ1 (Здание пожнасосной) | DI02 (2) |  | 4XT1 | 1,2 |  |  | 1 | 7 | 28 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | EC714-2 | Наличие напряжения на 2СШ ЩСУ1 (Здание пожнасосной) | DI02 (2) |  | 4XT1 | 3,4 |  |  | 2 | 7 | 26 |  |  | DI
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | Резерв | DI02 (2) |  | 4XT1 | 5,6 |  |  | 2 | 7 | 27 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | ОКСА1 | Задвижка №А1 - сигнал от КВО | DM05-1(2) |  | 5XT1 | 1 |  |  | 1 | 6 | 1 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | СКСА1 | Задвижка №А1 - сигнал от КВЗ |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 6 | 2 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | ODCА1 | Задвижка №А1 - сигнал от МПО |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 6 | 3 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | CDCА1 | Задвижка №А1 - сигнал от МПЗ |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 6 | 4 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | DOBА1 | Задвижка №А1 - команда на открытие |  |  |  | 5 |  |  | 1 | 9 | 1 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | DKBА1 | Задвижка №А1 - команда на закрытие |  |  |  | 6 |  |  | 1 | 9 | 2 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | DCBА1 | Задвижка №А1 - команда на остановку |  |  |  | 7,8 |  |  | 1 | 9 | 3 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | EСА1 | Задвижка №А1 - контроль наличия напряжения |  |  |  | 9 |  |  | 1 | 6 | 9 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 |  | Задвижка №А1 - цепь включения МПО |  |  |  | 10
Сигнал | ПТ.УСО.2 |  | Задвижка №А1 - цепь включения МПЗ |  |  |  | 11
Сигнал | ПТ.УСО.2 |  | Задвижка №А1 - нейтраль |  |  |  | 12
Сигнал | ПТ.УСО.2 | MCOА1 | Задвижка №А1 - сигнал от ВММО | [6 empty] | 1 | 6 | 5 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | MCСА1 | Задвижка №А1 - сигнал от ВММЗ | [6 empty] | 1 | 6 | 6 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | OFСА1 | Задвижка №А1 - исправность цепи открытия | [6 empty] | 1 | 6 | 7 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | СFСА1 | Задвижка №А1 - исправность цепи закрытия | [6 empty] | 1 | 6 | 8 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | ОКС1П | Задвижка №1П - сигнал от КВО | DM05-1(2) |  | 5XT2 | 1 |  |  | 1 | 6 | 10 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | СКС1П | Задвижка №1П - сигнал от КВЗ |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 6 | 11 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | ODC1П | Задвижка №1П - сигнал от МПО |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 6 | 12 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | CDC1П | Задвижка №1П - сигнал от МПЗ |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 6 | 13 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | DOB1П | Задвижка №1П - команда на открытие |  |  |  | 5 |  |  | 1 | 9 | 4 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | DKB1П | Задвижка №1П - команда на закрытие |  |  |  | 6 |  |  | 1 | 9 | 5 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | DCB1П | Задвижка №1П - команда на остановку |  |  |  | 7,8 |  |  | 1 | 9 | 6 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | EС1П | Задвижка №1П - контроль наличия напряжения |  |  |  | 9 |  |  | 1 | 6 | 18 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 |  | Задвижка №1П - цепь включения МПО |  |  |  | 10
Сигнал | ПТ.УСО.2 |  | Задвижка №1П - цепь включения МПЗ |  |  |  | 11
Сигнал | ПТ.УСО.2 |  | Задвижка №1П - нейтраль |  |  |  | 12
Сигнал | ПТ.УСО.2 | MCO1П | Задвижка №1П - сигнал от ВММО | [6 empty] | 1 | 6 | 14 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | MCС1П | Задвижка №1П - сигнал от ВММЗ | [6 empty] | 1 | 6 | 15 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | OFС1П | Задвижка №1П - исправность цепи открытия | [6 empty] | 1 | 6 | 16 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | СFС1П | Задвижка №1П - исправность цепи закрытия | [6 empty] | 1 | 6 | 17 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | ОКС2П | Задвижка №2П - сигнал от КВО | DM05-1(2) |  | 5XT3 | 1 |  |  | 1 | 6 | 19 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | СКС2П | Задвижка №2П - сигнал от КВЗ |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 6 | 20 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | ODC2П | Задвижка №2П - сигнал от МПО |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 6 | 21 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | CDC2П | Задвижка №2П - сигнал от МПЗ |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 6 | 22 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | DOB2П | Задвижка №2П - команда на открытие |  |  |  | 5 |  |  | 1 | 9 | 7 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | DKB2П | Задвижка №2П - команда на закрытие |  |  |  | 6 |  |  | 1 | 9 | 8 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | DCB2П | Задвижка №2П - команда на остановку |  |  |  | 7,8 |  |  | 1 | 9 | 9 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | EС2П | Задвижка №2П - контроль наличия напряжения |  |  |  | 9 |  |  | 1 | 6 | 27 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 |  | Задвижка №2П - цепь включения МПО |  |  |  | 10
Сигнал | ПТ.УСО.2 |  | Задвижка №2П - цепь включения МПЗ |  |  |  | 11
Сигнал | ПТ.УСО.2 |  | Задвижка №2П - нейтраль |  |  |  | 12
Сигнал | ПТ.УСО.2 | MCO2П | Задвижка №2П - сигнал от ВММО | [6 empty] | 1 | 6 | 23 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | MCС2П | Задвижка №2П - сигнал от ВММЗ | [6 empty] | 1 | 6 | 24 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | OFС2П | Задвижка №2П - исправность цепи открытия | [6 empty] | 1 | 6 | 25 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | СFС2П | Задвижка №2П - исправность цепи закрытия | [6 empty] | 1 | 6 | 26 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | ОКС3П | Задвижка №3П - сигнал от КВО | DM05-1(2) |  | 5XT4 | 1 |  |  | 2 | 6 | 1 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | СКС3П | Задвижка №3П - сигнал от КВЗ |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 6 | 2 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | ODC3П | Задвижка №3П - сигнал от МПО |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 6 | 3 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | CDC3П | Задвижка №3П - сигнал от МПЗ |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 6 | 4 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | DOB3П | Задвижка №3П - команда на открытие |  |  |  | 5 |  |  | 2 | 9 | 1 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | DKB3П | Задвижка №3П - команда на закрытие |  |  |  | 6 |  |  | 2 | 9 | 2 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | DCB3П | Задвижка №3П - команда на остановку |  |  |  | 7,8 |  |  | 2 | 9 | 3 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | EС3П | Задвижка №3П - контроль наличия напряжения |  |  |  | 9 |  |  | 2 | 6 | 9 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 |  | Задвижка №3П - цепь включения МПО |  |  |  | 10
Сигнал | ПТ.УСО.2 |  | Задвижка №3П - цепь включения МПЗ |  |  |  | 11
Сигнал | ПТ.УСО.2 |  | Задвижка №3П - нейтраль |  |  |  | 12
Сигнал | ПТ.УСО.2 | MCO3П | Задвижка №3П - сигнал от ВММО | [6 empty] | 2 | 6 | 5 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | MCС3П | Задвижка №3П - сигнал от ВММЗ | [6 empty] | 2 | 6 | 6 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | OFС3П | Задвижка №3П - исправность цепи открытия | [6 empty] | 2 | 6 | 7 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | СFС3П | Задвижка №3П - исправность цепи закрытия | [6 empty] | 2 | 6 | 8 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | ОКС4П | Задвижка №4П - сигнал от КВО | DM05-1(2) |  | 5XT5 | 1 |  |  | 2 | 6 | 10 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | СКС4П | Задвижка №4П - сигнал от КВЗ |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 6 | 11 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | ODC4П | Задвижка №4П - сигнал от МПО |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 6 | 12 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | CDC4П | Задвижка №4П - сигнал от МПЗ |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 6 | 13 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | DOB4П | Задвижка №4П - команда на открытие |  |  |  | 5 |  |  | 2 | 9 | 4 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | DKB4П | Задвижка №4П - команда на закрытие |  |  |  | 6 |  |  | 2 | 9 | 5 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | DCB4П | Задвижка №4П - команда на остановку |  |  |  | 7,8 |  |  | 2 | 9 | 6 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | EС4П | Задвижка №4П - контроль наличия напряжения |  |  |  | 9 |  |  | 2 | 6 | 18 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 |  | Задвижка №4П - цепь включения МПО |  |  |  | 10
Сигнал | ПТ.УСО.2 |  | Задвижка №4П - цепь включения МПЗ |  |  |  | 11
Сигнал | ПТ.УСО.2 |  | Задвижка №4П - нейтраль |  |  |  | 12
Сигнал | ПТ.УСО.2 | MCO4П | Задвижка №4П - сигнал от ВММО | [6 empty] | 2 | 6 | 14 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | MCС4П | Задвижка №4П - сигнал от ВММЗ | [6 empty] | 2 | 6 | 15 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | OFС4П | Задвижка №4П - исправность цепи открытия | [6 empty] | 2 | 6 | 16 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | СFС4П | Задвижка №4П - исправность цепи закрытия | [6 empty] | 2 | 6 | 17 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | ОКС5П | Задвижка №5П - сигнал от КВО | DM05-1(2) |  | 5XT6 | 1 |  |  | 1 | 7 | 1 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | СКС5П | Задвижка №5П - сигнал от КВЗ |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 2 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | ODC5П | Задвижка №5П - сигнал от МПО |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 7 | 3 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | CDC5П | Задвижка №5П - сигнал от МПЗ |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 7 | 4 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | DOB5П | Задвижка №5П - команда на открытие |  |  |  | 5 |  |  | 1 | 9 | 10 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | DKB5П | Задвижка №5П - команда на закрытие |  |  |  | 6 |  |  | 1 | 9 | 11 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | DCB5П | Задвижка №5П - команда на остановку |  |  |  | 7,8 |  |  | 1 | 9 | 12 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | EС5П | Задвижка №5П - контроль наличия напряжения |  |  |  | 9 |  |  | 1 | 7 | 9 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 |  | Задвижка №5П - цепь включения МПО |  |  |  | 10
Сигнал | ПТ.УСО.2 |  | Задвижка №5П - цепь включения МПЗ |  |  |  | 11
Сигнал | ПТ.УСО.2 |  | Задвижка №5П - нейтраль |  |  |  | 12
Сигнал | ПТ.УСО.2 | MCO5П | Задвижка №5П - сигнал от ВММО | [6 empty] | 1 | 7 | 5 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | MCС5П | Задвижка №5П - сигнал от ВММЗ | [6 empty] | 1 | 7 | 6 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | OFС5П | Задвижка №5П - исправность цепи открытия | [6 empty] | 1 | 7 | 7 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | СFС5П | Задвижка №5П - исправность цепи закрытия | [6 empty] | 1 | 7 | 8 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | ОКС6П | Задвижка №6П - сигнал от КВО | DM05-1(2) |  | 5XT7 | 1 |  |  | 1 | 7 | 10 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | СКС6П | Задвижка №6П - сигнал от КВЗ |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 11 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | ODC6П | Задвижка №6П - сигнал от МПО |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 7 | 12 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | CDC6П | Задвижка №6П - сигнал от МПЗ |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 7 | 13 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | DOB6П | Задвижка №6П - команда на открытие |  |  |  | 5 |  |  | 1 | 9 | 13 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | DKB6П | Задвижка №6П - команда на закрытие |  |  |  | 6 |  |  | 1 | 9 | 14 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | DCB6П | Задвижка №6П - команда на остановку |  |  |  | 7,8 |  |  | 1 | 9 | 15 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | EС6П | Задвижка №6П - контроль наличия напряжения |  |  |  | 9 |  |  | 1 | 7 | 18 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 |  | Задвижка №6П - цепь включения МПО |  |  |  | 10
Сигнал | ПТ.УСО.2 |  | Задвижка №6П - цепь включения МПЗ |  |  |  | 11
Сигнал | ПТ.УСО.2 |  | Задвижка №6П - нейтраль |  |  |  | 12
Сигнал | ПТ.УСО.2 | MCO6П | Задвижка №6П - сигнал от ВММО | [6 empty] | 1 | 7 | 14 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | MCС6П | Задвижка №6П - сигнал от ВММЗ | [6 empty] | 1 | 7 | 15 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | OFС6П | Задвижка №6П - исправность цепи открытия | [6 empty] | 1 | 7 | 16 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | СFС6П | Задвижка №6П - исправность цепи закрытия | [6 empty] | 1 | 7 | 17 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | ОКС7П | Задвижка №7П - сигнал от КВО | DM05-1(2) |  | 5XT8 | 1 |  |  | 2 | 6 | 19 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | СКС7П | Задвижка №7П - сигнал от КВЗ |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 6 | 20 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | ODC7П | Задвижка №7П - сигнал от МПО |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 6 | 21 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | CDC7П | Задвижка №7П - сигнал от МПЗ |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 6 | 22 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | DOB7П | Задвижка №7П - команда на открытие |  |  |  | 5 |  |  | 2 | 9 | 7 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | DKB7П | Задвижка №7П - команда на закрытие |  |  |  | 6 |  |  | 2 | 9 | 8 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | DCB7П | Задвижка №7П - команда на остановку |  |  |  | 7,8 |  |  | 2 | 9 | 9 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | EС7П | Задвижка №7П - контроль наличия напряжения |  |  |  | 9 |  |  | 2 | 6 | 27 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 |  | Задвижка №7П - цепь включения МПО |  |  |  | 10
Сигнал | ПТ.УСО.2 |  | Задвижка №7П - цепь включения МПЗ |  |  |  | 11
Сигнал | ПТ.УСО.2 |  | Задвижка №7П - нейтраль |  |  |  | 12
Сигнал | ПТ.УСО.2 | MCO7П | Задвижка №7П - сигнал от ВММО | [6 empty] | 2 | 6 | 23 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | MCС7П | Задвижка №7П - сигнал от ВММЗ | [6 empty] | 2 | 6 | 24 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | OFС7П | Задвижка №7П - исправность цепи открытия | [6 empty] | 2 | 6 | 25 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | СFС7П | Задвижка №7П - исправность цепи закрытия | [6 empty] | 2 | 6 | 26 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | ОКС8П | Задвижка №8П - сигнал от КВО | DM05-1(2) |  | 5XT9 | 1 |  |  | 2 | 7 | 1 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | СКС8П | Задвижка №8П - сигнал от КВЗ |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 7 | 2 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | ODC8П | Задвижка №8П - сигнал от МПО |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 7 | 3 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | CDC8П | Задвижка №8П - сигнал от МПЗ |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 7 | 4 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | DOB8П | Задвижка №8П - команда на открытие |  |  |  | 5 |  |  | 2 | 9 | 10 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | DKB8П | Задвижка №8П - команда на закрытие |  |  |  | 6 |  |  | 2 | 9 | 11 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | DCB8П | Задвижка №8П - команда на остановку |  |  |  | 7,8 |  |  | 2 | 9 | 12 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | EС8П | Задвижка №8П - контроль наличия напряжения |  |  |  | 9 |  |  | 2 | 7 | 9 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 |  | Задвижка №8П - цепь включения МПО |  |  |  | 10
Сигнал | ПТ.УСО.2 |  | Задвижка №8П - цепь включения МПЗ |  |  |  | 11
Сигнал | ПТ.УСО.2 |  | Задвижка №8П - нейтраль |  |  |  | 12
Сигнал | ПТ.УСО.2 | MCO8П | Задвижка №8П - сигнал от ВММО | [6 empty] | 2 | 7 | 5 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | MCС8П | Задвижка №8П - сигнал от ВММЗ | [6 empty] | 2 | 7 | 6 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | OFС8П | Задвижка №8П - исправность цепи открытия | [6 empty] | 2 | 7 | 7 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | СFС8П | Задвижка №8П - исправность цепи закрытия | [6 empty] | 2 | 7 | 8 |  |  | DI
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | Резерв - сигнал от КВО | DM05-1(2) |  | 5XT10 | 1 |  |  | 1 | 7 | 19 |  |  | DI
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | Резерв - сигнал от КВЗ |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 20 |  |  | DI
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | Резерв - сигнал от МПО |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 7 | 21 |  |  | DI
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | Резерв - сигнал от МПЗ |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 7 | 22 |  |  | DI
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | Резерв - команда на открытие |  |  |  | 5 |  |  | 1 | 9 | 16 |  |  | DO
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | Резерв - команда на закрытие |  |  |  | 6 |  |  | 1 | 9 | 17 |  |  | DO
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | Резерв - команда на остановку |  |  |  | 7,8 |  |  | 1 | 9 | 18 |  |  | DO
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | Резерв - контроль наличия напряжения |  |  |  | 9 |  |  | 1 | 7 | 27 |  |  | DI
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | Резерв - цепь включения МПО |  |  |  | 10
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | Резерв - цепь включения МПЗ |  |  |  | 11
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | Резерв - нейтраль |  |  |  | 12
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | Резерв - сигнал от ВММО | [6 empty] | 1 | 7 | 23 |  |  | DI
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | Резерв - сигнал от ВММЗ | [6 empty] | 1 | 7 | 24 |  |  | DI
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | Резерв - исправность цепи открытия | [6 empty] | 1 | 7 | 25 |  |  | DI
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | Резерв - исправность цепи закрытия | [6 empty] | 1 | 7 | 26 |  |  | DI
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | Резерв - сигнал от КВО | DM05-1(2) |  | 5XT11 | 1 |  |  | 2 | 7 | 10 |  |  | DI
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | Резерв - сигнал от КВЗ |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 7 | 11 |  |  | DI
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | Резерв - сигнал от МПО |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 7 | 12 |  |  | DI
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | Резерв - сигнал от МПЗ |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 7 | 13 |  |  | DI
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | Резерв - команда на открытие |  |  |  | 5 |  |  | 2 | 9 | 13 |  |  | DO
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | Резерв - команда на закрытие |  |  |  | 6 |  |  | 2 | 9 | 14 |  |  | DO
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | Резерв - команда на остановку |  |  |  | 7,8 |  |  | 2 | 9 | 15 |  |  | DO
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | Резерв - контроль наличия напряжения |  |  |  | 9 |  |  | 2 | 7 | 18 |  |  | DI
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | Резерв - цепь включения МПО |  |  |  | 10
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | Резерв - цепь включения МПЗ |  |  |  | 11
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | Резерв - нейтраль |  |  |  | 12
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | Резерв - сигнал от ВММО | [6 empty] | 2 | 7 | 14 |  |  | DI
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | Резерв - сигнал от ВММЗ | [6 empty] | 2 | 7 | 15 |  |  | DI
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | Резерв - исправность цепи открытия | [6 empty] | 2 | 7 | 16 |  |  | DI
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | Резерв - исправность цепи закрытия | [6 empty] | 2 | 7 | 17 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | АВОН-1 | Н-1 - команда на отключение | DM08-1 (1) |  | 6XT1 | 1,2 |  |  | 1 | 8 | 22 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | АВВН-1 | Н-1 - команда на включение |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 8 | 23 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | МРСН-1 | Н-1 - сигнал от МП |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 6 | 28 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | ECН-1 | Н-1 - контроль наличия напряжения |  |  |  | 5 |  |  | 1 | 6 | 29 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | ОРСН-1 | Н-1 - исправность цепей включения | [6 empty] | 1 | 6 | 30 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 |  | Н-1 - нейтраль |  |  |  | 6
Сигнал | ПТ.УСО.2 | АВОН-2 | Н-2 - команда на отключение | DM08-1 (1) |  | 6XT2 | 1,2 |  |  | 2 | 8 | 21 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | АВВН-2 | Н-2 - команда на включение |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 8 | 22 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | МРСН-2 | Н-2 - сигнал от МП |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 6 | 28 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | ECН-2 | Н-2 - контроль наличия напряжения |  |  |  | 5 |  |  | 2 | 6 | 29 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | ОРСН-2 | Н-2 - исправность цепей включения | [6 empty] | 2 | 6 | 30 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 |  | Н-2 - нейтраль |  |  |  | 6
Сигнал | ПТ.УСО.2 | АВОН-3 | Н-3 - команда на отключение | DM08-1 (1) |  | 6XT3 | 1,2 |  |  | 3 | 4 | 3 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | АВВН-3 | Н-3 - команда на включение |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 4 | 4 |  |  | DO
Сигнал | ПТ.УСО.2 | МРСН-3 | Н-3 - сигнал от МП |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 3 | 1 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | ECН-3 | Н-3 - контроль наличия напряжения |  |  |  | 5 |  |  | 3 | 3 | 2 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 | ОРСН-3 | Н-3 - исправность цепей включения | [6 empty] | 3 | 3 | 3 |  |  | DI
Сигнал | ПТ.УСО.2 |  | Н-3 - нейтраль |  |  |  | 6
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | резерв - команда на отключение | DM08-1 (1) |  | 6XT4 | 1,2 |  |  | 2 | 8 | 23 |  |  | DO
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | резерв - команда на включение |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 8 | 24 |  |  | DO
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | резерв - сигнал от МП |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 7 | 19 |  |  | DI
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | резерв - контроль наличия напряжения |  |  |  | 5 |  |  | 2 | 7 | 20 |  |  | DI
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | резерв - исправность цепей включения | [6 empty] | 2 | 7 | 21 |  |  | DI
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | резерв - нейтраль |  |  |  | 6
Сигнал | ПТ.УСО.2 |  | Обмен информацией по интерфейсу со шлейфом пожарных извещателей №1 ССВД-1 | RS-485 (1) |  | 7XT1 | 1,2,3 |  |  | 1 | 10 | 1 |  |  | RS
Сигнал | ПТ.УСО.2 |  | Обмен информацией по интерфейсу со шлейфом пожарных извещателей №2 ССВД-1 | RS-485 (1) |  | 7XT2 | 1,2,3 |  |  | 2 | 10 | 1 |  |  | RS
Сигнал | ПТ.УСО.2 |  | Информационный обмен с панелью сигнализации | RS-485 (1) |  | 7XT3 | 1,2,3 |  |  | 1 | 10 | 2 |  |  | RS
Резерв | ПТ.УСО.2 |  | резерв - нейтраль | RS-485 (1) |  | 7XT4 | 1,2,3 |  |  | 2 | 10 | 2 |  |  | RS
питание | ПТ.УСО.2 |  | Резерв |  |  | XT1 | 1,2 | [7 empty] | =24В
питание | ПТ.УСО.2 |  | Резерв |  |  | XT2 | 1,2 | [7 empty] | =24В
питание | ПТ.УСО.2 |  | Резерв |  |  | XT1 | 3,4 | [7 empty] | =24В
питание | ПТ.УСО.2 |  | Резерв |  |  | XT2 | 3,4 | [7 empty] | =24В
питание | ПТ.УСО.2 |  | Резерв |  |  | XT1 | 5,6 | [7 empty] | =24В
питание | ПТ.УСО.2 |  | Резерв |  |  | XT2 | 5,6 | [7 empty] | =24В
питание | ПТ.УСО.2 |  | Питание шлейфа пожарных извещателей №1 ССВД-1 |  |  | XT1 | 7,8 | [7 empty] | =24В
питание | ПТ.УСО.2 |  | Питание шлейфа пожарных извещателей №2 ССВД-1 |  |  | XT2 | 7,8 | [7 empty] | =24В
питание | ПТ.УСО.2 |  | Резерв |  |  | XT1 | 9,10 | [7 empty] | =24В
питание | ПТ.УСО.2 |  | Резерв |  |  | XT2 | 9,10 | [7 empty] | =24В
Диаг.УСО | ПТ.УСО.2 | CST01-20P | Температура воздуха в шкафу ПТ.УСО.2 | AI22-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 4 | 1 |  |  | AI
Диаг.УСО | ПТ.УСО.2 | CSC01-20P | Неисправность оборудования питания основного канала шкафа ПТ.УСО.2 | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  | DI
Диаг.УСО | ПТ.УСО.2 | CSC02-20P | Неисправность оборудования питания резервного канала шкафа ПТ.УСО.2 | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  | DI
Диаг.УСО | ПТ.УСО.2 | CSC03(1)-20P | Общая неисправность системы питания шкафа ПТ.УСО.2 | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  | DI
Диаг.УСО | ПТ.УСО.2 | CSC03(2)-20P | Общая неисправность системы питания шкафа ПТ.УСО.2 | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | DI
Диаг.УСО | ПТ.УСО.2 | CSC04-20P | Двери шкафа ПТ.УСО.2 открыты | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 7 |  |  | DI
Диаг.УСО | ПТ.УСО.2 | CSC05-20P | Наличие напряжения на вводе 1 шкафа ПТ.УСО.2 | DI02-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | DI
Диаг.УСО | ПТ.УСО.2 | CSC06-20P | Наличие напряжения на вводе 2 шкафа ПТ.УСО.2 | DI02-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 3 |  |  | DI
Диаг.УСО | ПТ.УСО.2 | CSC07(1)-20P | Неисправность УЗИП на вводе 1 шкафа ПТ.УСО.2 | DI02-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  | DI
Диаг.УСО | ПТ.УСО.2 | CSC07(2)-20P | Неисправность УЗИП на вводе 2 шкафа ПТ.УСО.2 | DI02-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 4 |  |  | DI
Диаг.УСО | ПТ.УСО.2 | CSC08-20P | Батарея ИБП =24В разряжается. Основной канал питания шкафа ПТ.УСО.2 | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 5 |  |  | DI
Диаг.УСО | ПТ.УСО.2 | CSC09-20P | Батарея ИБП =24В разряжается. Резервный канал питания шкафа ПТ.УСО.2 | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 5 |  |  | DI
Диаг.УСО | ПТ.УСО.2 | CSC10-20P | Батарея ИБП =24В разряжена/неисправна. Основной канал питания шкафа ПТ.УСО.2 | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 1 | 2 | 6 |  |  | DI
Диаг.УСО | ПТ.УСО.2 | CSC11-20P | Батарея ИБП =24В разряжена/неисправна. Резервный канал питания шкафа ПТ.УСО.2 | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 6 |  |  | DI
Диаг.УСО | ПТ.УСО.2 | CSC12-20P | ПКСИ PR1 шкафа ПТ.УСО.2. Низкое сопротивление изоляции | DI01-V |  | б/к |  |  |  | 2 | 2 | 7 |  |  | DI
питание | ПТ.УСО.2 |  | Питание шкафа ПТ.УСО.2. Ввод 1 |  |  | XT01.1 | 1,2,3 | [7 empty] | ~220
питание | ПТ.УСО.2 |  | Питание шкафа ПТ.УСО.2. Ввод 2 |  |  | XT01.2 | 1,2,3 | [7 empty] | ~220

## МНС-2.БРУ
Тип сигнала | Шкаф | Тэг | Наименование | Схема | ПОУС | КлК | Конт | КлК дуб | Конт дуб | Корз | Мод | Кан | Примечание | Конт.FU | Тип
Сигнал | МНС-2.БРУ |  | Задвижка 2а закрыта (сигнализация на БРУ) |  |  | XT1 | 1,2
Сигнал | МНС-2.БРУ |  | Задвижка 2а закрыта с БРУ (информация о подаче команды с БРУ) |  |  | XT1 | 3,4
Сигнал | МНС-2.БРУ |  | Задвижка 2а закрыта с БРУ (команда на БРУ) |  |  | XT1 | 5,6
Сигнал | МНС-2.БРУ |  | Задвижка 2а остановлена с БРУ (информация о подаче команды с БРУ) |  |  | XT1 | 7,8
Сигнал | МНС-2.БРУ |  | Задвижка 2а остановлена с БРУ (команда на БРУ) |  |  | XT1 | 9,10
Сигнал | МНС-2.БРУ |  | Задвижка 2а открыта (сигнализация на БРУ) |  |  | XT1 | 11,12
Сигнал | МНС-2.БРУ |  | Задвижка 5а закрыта (сигнализация на БРУ) |  |  | XT2 | 1,2
Сигнал | МНС-2.БРУ |  | Задвижка 5а закрыта с БРУ (информация о подаче команды с БРУ) |  |  | XT2 | 3,4
Сигнал | МНС-2.БРУ |  | Задвижка 5а закрыта с БРУ (команда на БРУ) |  |  | XT2 | 5,6
Сигнал | МНС-2.БРУ |  | Задвижка 5а остановлена с БРУ (информация о подаче команды с БРУ) |  |  | XT2 | 7,8
Сигнал | МНС-2.БРУ |  | Задвижка 5а остановлена с БРУ (команда на БРУ) |  |  | XT2 | 9,10
Сигнал | МНС-2.БРУ |  | Задвижка 5а открыта (сигнализация на БРУ) |  |  | XT2 | 11,12
Сигнал | МНС-2.БРУ |  | МНА №21. ВВ включен (сигнал 1). Сигнализация на БРУ |  |  | XT3 | 1,2
Сигнал | МНС-2.БРУ |  | МНА №21. ВВ отключен (сигнал 1). Сигнализация на БРУ |  |  | XT3 | 3,4
Сигнал | МНС-2.БРУ |  | МНА №22. ВВ включен (сигнал 1). Сигнализация на БРУ |  |  | XT4 | 1,2
Сигнал | МНС-2.БРУ |  | МНА №22. ВВ отключен (сигнал 1). Сигнализация на БРУ |  |  | XT4 | 3,4
Сигнал | МНС-2.БРУ |  | МНА №23. ВВ включен (сигнал 1). Сигнализация на БРУ |  |  | XT5 | 1,2
Сигнал | МНС-2.БРУ |  | МНА №23. ВВ отключен (сигнал 1). Сигнализация на БРУ |  |  | XT5 | 3,4
Сигнал | МНС-2.БРУ |  | МНА №24. ВВ включен (сигнал 1). Сигнализация на БРУ |  |  | XT6 | 1,2
Сигнал | МНС-2.БРУ |  | МНА №24. ВВ отключен (сигнал 1). Сигнализация на БРУ |  |  | XT6 | 3,4
Сигнал | МНС-2.БРУ |  | Аварийное отключение МНА №21 кнопкой "Стоп" с БРУ |  |  | XT7 | 1,2
Сигнал | МНС-2.БРУ |  | Аварийное отключение МНА №21 кнопкой "Стоп" с БРУ (информация о подаче команды с БРУ) |  |  | XT7 | 3,4
Сигнал | МНС-2.БРУ |  | Аварийное отключение МНА №22 кнопкой "Стоп" с БРУ |  |  | XT7 | 5,6
Сигнал | МНС-2.БРУ |  | Аварийное отключение МНА №22 кнопкой "Стоп" с БРУ (информация о подаче команды с БРУ) |  |  | XT7 | 7,8
Сигнал | МНС-2.БРУ |  | Аварийное отключение МНА №23 кнопкой "Стоп" с БРУ |  |  | XT7 | 9,10
Сигнал | МНС-2.БРУ |  | Аварийное отключение МНА №23 кнопкой "Стоп" с БРУ (информация о подаче команды с БРУ) |  |  | XT7 | 11,12
Сигнал | МНС-2.БРУ |  | Аварийное отключение МНА №24 кнопкой "Стоп" с БРУ |  |  | XT7 | 13,14
Сигнал | МНС-2.БРУ |  | Аварийное отключение МНА №24 кнопкой "Стоп" с БРУ (информация о подаче команды с БРУ) |  |  | XT7 | 15,16
Сигнал | МНС-2.БРУ |  | Аварийное отключение МНС-2 кнопкой "Стоп МНС-2" с БРУ |  |  | XT8 | 1,2
Сигнал | МНС-2.БРУ |  | Двери шкафа МНС-2.БРУ открыты |  |  | XT9 | 1,2
Сигнал | МНС-2.БРУ |  | Включение звонка "Авария" на БРУ |  |  | XT10 | 1,2

## МНС-2.ШДТО
Сигнал | МНС-2.ШДТО | FT101 | Сила тока МНА №21 | 2XT1 | 1,2 | =24В
Сигнал | МНС-2.ШДТО | FT102 | Сила тока МНА №22 | 2XT2 | 1,2 | =24В
Сигнал | МНС-2.ШДТО | FT103 | Сила тока МНА №23 | 2XT3 | 1,2 | =24В
Сигнал | МНС-2.ШДТО | FT104 | Сила тока МНА №24 | 2XT4 | 1,2 | =24В
Резерв | МНС-2.ШДТО | CST01-05 | Температура воздуха в шкафу МНС-2.ШДТО | 2XT5 | 1,2 | =24В
Сигнал | МНС-2.ШДТО | CSC01-05 | Двери шкафа МНС-2.ШДТО | 3XT1 | 1,2 | =24В
Резерв | МНС-2.ШДТО |  | Резерв | 3XT1 | 3,4 | =24В
Сигнал | МНС-2.ШДТО |  | МНА №21. Измерение силы тока | XT11 | 1,2 | ~220
Сигнал | МНС-2.ШДТО |  | МНА №22. Измерение силы тока | XT12 | 1,2 | ~220
Сигнал | МНС-2.ШДТО |  | МНА №23. Измерение силы тока | XT13 | 1,2 | ~220
Сигнал | МНС-2.ШДТО |  | МНА №24. Измерение силы тока | XT14 | 1,2 | ~220
Резерв | МНС-2.ШДТО |  | Резерв | XT14 | 3,4 | ~220
питание | МНС-2.ШДТО |  | МНА №21. Питание преобразователя тока (от МНС-2.УСО.3) | XT21 | 1,2 | =24В
питание | МНС-2.ШДТО |  | МНА №22. Питание преобразователя тока (от МНС-2.УСО.3) | XT22 | 1,2 | =24В
питание | МНС-2.ШДТО |  | МНА №23. Питание преобразователя тока (от МНС-2.УСО.3) | XT23 | 1,2 | =24В
питание | МНС-2.ШДТО |  | МНА №24. Питание преобразователя тока (от МНС-2.УСО.3) | XT24 | 1,2 | =24В
Резерв | МНС-2.ШДТО |  | Резерв | XT24 | 3,4 | =24В
питание | МНС-2.ШДТО |  | Питание шкафа МНС-2.ШДТО. Ввод 1 | XT01 | 1,2,3 | ~220
питание | МНС-2.ШДТО |  | Питание шкафа МНС-2.ШДТО. Ввод 2 | XT01 | 4,5,6 | ~220
Сигнал | МНС-2.ШДТО | CSC09-05 | Наличие напряжения на вводе 1 шкафа МНС-2.ШДТО | 4XT1 | 1,2 | ~220
Сигнал | МНС-2.ШДТО | CSC10-05 | Наличие напряжения на вводе 2 шкафа МНС-2.ШДТО | 4XT1 | 3,4 | ~220
Резерв | МНС-2.ШДТО |  | Резерв | 4XT1 | 5,6 | ~220